灵璧县建设投资集团有限公司

灵璧县一般工业固废填埋处置工程

环境影响报告书

（初稿）

建设单位：灵璧县建设投资集团有限公司

编制单位：安徽启晨环境科技有限公司

二〇二〇年九月

目  录

前言	1

1总则	7

1.1评价目的与指导思想	7

1.1.1评价目的	7

1.1.2指导思想	7

1.2编制依据	8

1.2.1任务依据	8

1.2.2法律依据	8

1.2.3全国性法规依据	8

1.2.4地方性法规及规范性文件	10

1.2.5行业标准和技术规范	11

1.2.6其它有关依据	11

1.3评价因子与标准	11

1.3.1环境影响识别与评价因子筛选	11

1.3.2评价标准	13

1.4评价等级与评价范围	17

1.4.1评价等级	17

1.4.2评价范围	20

1.5评价内容、评价重点与评价时段	20

1.5.1评价内容	20

1.5.2评价重点	21

1.5.3评价时段	21

1.6环境保护目标	21

1.7评价工作程序	23

2建设项目概况及工程分析	24

2.1建设项目概况	24

2.1.1建设项目基本情况	24

2.1.2建设项目建设内容及规模	24

2.1.3公用工程	33

2.1.4工程总平面布置合理性分析	35

2.1.5固体废物收运系统	35

2.2工程分析	35

2.2.1入场要求	35

2.2.2处置对象判定及处置标准	35

2.2.3填埋工艺及填埋方式	37

2.2.4主要设备	38

2.2.5取土来源及弃渣分析	39

2.2.6施工期污染源强分析	40

2.2.7运营期污染源强分析	42

2.2.8主要污染源排放汇总	45

3自然社会环境概况	47

3.1自然环境概况	47

3.1.1地理位置	47

3.1.2地质地形地貌	47

3.1.3气候气象	47

3.1.4水文水系	48

3.1.5土壤植被	48

3.2环境保护目标调查	48

3.2.1环境功能区划	48

3.2.2主要环境功能敏感区	49

3.3环境质量现状调查与评价	49

3.3.1地表水环境质量现状监测与评价	49

3.3.2空气环境质量现状监测与评价	52

3.3.3声环境质量现状监测与评价	56

3.3.4地下水环境质量现状监测与评价	57

3.3.5土壤环境质量现状监测与评价	61

4环境影响预测及评价	65

4.1施工期环境影响分析	65

4.1.1生态环境影响预测分析	65

4.1.2大气环境影响预测分析	66

4.1.3水环境影响预测分析	67

4.1.4声学环境影响预测分析	67

4.1.5固体废弃物影响预测分析	69

4.2运行期环境影响分析	70

4.2.1大气环境影响分析	70

4.2.2地表水环境影响分析	81

4.2.3地下水环境影响分析	81

4.2.4声学环境影响预测分析	100

4.2.5固体废弃物对环境影响分析	102

4.2.6生态环境影响分析	102

4.2.7物料运输环节环境影响分析	103

4.3封场期环境影响分析	104

4.4清洁生产分析	105

4.4.1清洁生产的途径	105

4.4.2工艺先进性分析	106

4.4.3建立和完善清洁生产管理制度	107

4.4.4清洁生产建议	108

5环境保护措施及可行性分析	109

5.1施工期环保措施分析	109

5.1.1施工期环保措施	109

5.1.2措施技术经济可行性分析	113

5.2运行期环保措施分析	113

5.2.1大气环境保护措施分析	113

5.2.2废水处理措施分析	114

5.2.3地下水防治措施分析	115

5.2.4噪声防治措施分析	118

5.2.5固体废弃物处置措施分析	119

5.2.6一般工业固废运输影响防治措施	119

5.2.7生态恢复措施	119

5.3封场后环保措施	120

5.4填埋作业与管理	121

5.4.1进场固废控制要求	121

5.4.2填埋作业准备	121

5.4.3填埋作业	121

5.4.4填埋场管理	122

6环境风险评价	123

6.1风险调查	123

6.1.1建设项目风险源调查	123

6.1.2环境敏感目标调查	123

6.2评价等级确定	124

6.3环境风险分析	124

6.3.1垃圾渗滤液事故性排放风险分析	124

6.3.2洪水引起溃坝环境风险分析	125

6.4事故防范与应急措施	126

6.5应急方案	128

6.6环境风险评价结论	130

7环境经济损益分析	131

7.1环境经济效益分析	131

7.1.1目的、内容及方法	131

7.1.2环保投资	131

7.1.3环保设施运行费用	132

7.2主要环节效益经济损益指标分析	132

7.2.1环保投资比例系数Hz	132

7.2.2产值环境系数Fg	133

7.2.3污染损失指标	133

7.2.4环保效益指标	134

7.3综合效益分析	134

8环境管理与监测计划	136

8.1环境管理	136

8.2污染物排放管理	137

8.3环境监测	141

8.4环境保护竣工验收项目	142

9结论与建议	145

9.1评价结论	145

9.1.1项目概况	145

9.1.2项目与产业政策及规划符合性	145

9.1.3环境质量现状结论	145

9.1.4污染源及污染物	147

9.1.5环境影响评价结论	147

9.1.6环保措施分析结论	150

9.1.7公众参与	153

9.1.8环境可行性结论	153

9.2建议与要求	153

附件：

附件1：委托书；

附件2：灵璧县发展改革委关于灵璧县一般工业固废填埋处置工程项目建议书的批复（灵发改审批〔2020〕262号）；

# 前言

## 1.项目背景及概况

随着灵璧县经济的不断发展，县城规模的不断扩大，工业发展迅速，宿州市灵璧县产业园区共收录8个，灵璧县的产业园区数量在宿州市中排行第4名。且灵璧县各类工厂较为集中，工业固体废物产生量较大，产生量也是逐年增加，综合处理量的投入也持续增加。但是目前工业园区垃圾处理方式和能力已不能满足园区建设的需要。

近年来，灵璧县政府按照既定的经济社会发展总体思路，大力推进经济结构调整和发展方式转变，全面加快工业化、城镇化和农业现代化进程。同时，灵璧县政府投入大量资金和精力用于环境卫生治理工程，为了有效地控制一般工业固体废物对环境的不利影响，灵璧县政府目前决定建设灵璧县一般工业固废填埋处置工程，以尽量使园区工业垃圾做到无害化、减量化、资源化，提高灵璧县的环境卫生质量和人民的生活水平。

根据《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国生态环境部令第1号，2018年4月28日修订）有关规定，确定本项目需要进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日启用）中“三十四、环境治理业”中“101.一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用”的“采取填埋和焚烧方式的”，应编制环境影响报告书。

为此，建设单位灵璧县建设投资集团有限公司委托安徽启晨环境科技有限公司开展“灵璧县建设投资集团有限公司灵璧县一般工业固废填埋处置工程”环评工作。安徽启晨环境科技有限公司接受委托后，在当地有关部门的协作下开展该项环评工作，经过现场踏勘、资料收集、工程分析、环境监测以及环境影响预测等，完成了该项目环评报告书的编制，待审批后作为项目环境管理的主要依据。

## 2.环境影响评价的工作过程

◆2020年7月26日，安徽启晨环境科技有限公司受灵璧县建设投资集团有限公司委托，承担灵璧县建设投资集团有限公司《灵璧县一般工业固废填埋处置工程环境影响报告书》的编制工作。

◆2020年7月28日，该项目在安徽禹淼环保科技有限公司网站进行了环境影响评价第一次公示。

◆2020年8月上旬，根据可行性研究报告、设计方案及项目单位提供的其他技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。

◆2020年8月中旬，项目课题组根据分工进行各专题编写、汇总，提出污染防治对策并论证其可行性，得出项目建设环境可行性结论。

◆2020年8月17日，项目在安徽禹淼环保科技有限公司网站进行了环境影响评价第二次公示。

◆2020年8月下旬，该项目环境影响报告书进入安徽启晨环境科技有限公司内审程序，经校核、审核、审定后定稿。

## 3.环境影响评价关注的主要问题及环境影响

本次环境影响评价过程中关注的主要问题如下：

◆生产工艺及产污节点分析；

◆产污源强分析；

◆工程采取的污染防治对策及污染物排放达标可靠性分析；

◆工程实施后污染物排放对环境的影响预测。

## 4.项目与相关政策和规范的符合性分析

1、项目与产业政策的符合性

本项目属于一般工业固废垃圾无害化工程，属于环境治理工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）中鼓励类第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第二十款“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”之规定，项目属于鼓励类。

因此，本项目符合国家相关产业政策。

2、项目与城市总体规划的符合性

根据灵璧县土地利用规划图（2011-2030年）可知，项目用地为工业用地，项目用地符合城市总体规划。

3、项目选址与一般固废废物填埋场选址相关规范标准的符合性

（1）国家标准规范相关要求

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）规定相关内容如下：

①一般工业固体废物

系指未被列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的GB5085鉴别标准和GB5086及GB/T15555鉴别方法判定不具有危险特性的工业固体废物。

②第Ⅰ类一般工业固体废物

按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，任何一种污染物的浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度，且pH值在6至9范围之内的一般工业固体废物。

③第Ⅱ类一般工业固体废物

按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，有一种或一种以上的污染物浓度超过GB8978最高允许排放浓度，或者是pH值在6至9范围之外的一般工业固体废物。

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）分析可知，目前企业主要产生固废类别分别为：气化煤渣、气化煤饼、净水厂污泥均属于一般工业固体废物第II类工业固体废物，应按照II类场要求执行。

（2）选址符合性分析

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），本项目选址合理性分析如下：

表1-1  填埋场工程选址分析表

| 序号 | 选址要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求。 | 本场址为工业用地，符合城市总体规划要求 | 符合 |
| 2 | 应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 | 在确定的环境防护距离200米范围内无环境保护目标，能够满足200m的环境防护距离要求 | 符合 |
| 3 | 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 | 该区域地基承载力特征值140～400kPa，属建筑抗震有利地段。 | 符合 |
| 4 | 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 | 址位于煤矿稳沉区，无其他不良地质作用。 | 符合 |
| 5 | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。 | 本项目选址不在上述的区域内。 | 符合 |
| 6 | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其它需要特别保护的区域。 | 本项目选址不在上述的区域内。 | 符合 |
| 7 | 应避开地下水主要补给区和饮用水源含水层。 | 该区域地下水不作为地下水主要补水和饮用水源含水层。 | 符合 |
| 8 | 应选在防渗性能好的地基上。天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。 | 该区域地下水埋深0.4～1.3m，项目设置地下水导排层，分区铺设地下水导排管网，当地下水液位达到设计水位时潜水泵自动启动将地下水抽出，并设置≥1.2m后的防渗层（压实地基+300mm厚碎石+土工布+600mm厚粘土层+土工布+2.0mm厚光面HDPE土工膜+土工布+300mm厚卵石或机配碎石+土工布）。 | 采取地下水系统导排措施和防渗措施后能够满足要求 |
| 9 | 当天然基础层的渗滤液系数大于1×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1×10-7cm/s时和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。 | 库区基底采用四布一膜防渗层，防渗系数不大于1×10-7cm/s。 | 符合 |

从上表分析可知，本项目一般工业固废建填埋场工程地质条件符合第II类工业固体废物填埋场的选址要求。

5、与中共安徽省委安徽省人民政府（皖发[2018]21号）《关于全面打造水清绿岸产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》的相符性

本项目距淮河岸堤最近距离为53km。根据安徽省委、省政府，皖发【2018】21号文，《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》：沿江5公里范围内做到“五个一律”。畜禽养殖和“三网”水产养殖一律整改到位，实现达标排放。25度以上坡耕地一律依法依规退耕还林还草，实现植被全覆盖。在建重化工项目一律对标评估，环保和安全不能达标的全部暂停建设，依法依规整改或撤迁。现有重化工企业一律实施提标改造，达不到最新环保和安全要求的，依法依规撤迁或转型。“散乱污”企业一律依法依规处置，坚决关停取练一批、整改提升一批、搬迁入园一批。

严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。淮河流域、新安江流域也要按上述要求落实。

本项目为一般工业固体废物处置项目，属于环境治理工程，由工程分析可知，项目产污量较小，不属于化工、重污染项目。总体而言，项目与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》总体相符。

6、与“三线一单”的相符性

1）与《安徽省生态红线保护规划》相符性分析

根据《安徽省生态红线保护规划》，淮河中下游洪水调蓄区划分为生物多样性维护红线区，该区沿淮河中下游的安徽段两侧分布，行政区划上包括淮河两岸的县市，北岸主要有阜南、颍上、凤台、怀远、五河等县的南部，南岸有霍邱、寿县、长丰、凤阳、明光等县市的北部地区以及淮南和蚌埠市区的大部。区块面积9286.10km2，红线面积1925.83km2，占安徽省生态保护红线总面积的6.57%。

生态功能：该区是淮河及其支流下游形成的岗地、平原、湖泊和滨湖平原区。在淮河干流两岸的一级支流入河口处及平原区较大支流河口处，分布有多个由于河道逐渐淤高而形成的喇叭形湖泊或低洼地。在汛期这些湖泊洼地可作为拦蓄洪水之用，辅助干流行洪和蓄洪，以保证淮北大堤和淮南、蚌埠等重要城市的防洪安全，洪水调蓄功能极为重要。另沿淮的湖泊中水生生物种类繁多，湖泊湿地中分布有相当数量的水禽，生物多样性维护功能也很重要。建有省级自然保护区5个，省级风景名胜区3个，国家级湿地公园3个，省级湿地公园2个，国家级森林公园3个，省级森林公园3个，国家级地质公园1个，省级地质公园1个，国家级水产种质资源保护区7个，省级水产种质资源保护区4个，蓄滞洪区11个，县级以上饮用水源保护区14个。

保护重点：加强淮河流域洪水调蓄重要生态功能区建设，避免行蓄洪造成重大损失；积极治理煤炭采空塌陷区，防止地质灾害的大规模发生；积极保护区内生物多样性和自然文化景观。

建设项目选址位于灵璧县三山矿坑，对比土地利用规划和安徽省生态红线规划及宿州市生态保护红线图，本项目所在区域范围不涉及宿州市生态红线范围，不违背安徽省生态红线保护相关要求。详见图1-2 宿州市生态保护红线区域分布图。

2）根据建设项目区域环境质量现状监测，建设项目所在地地表水、大气、声、地下水、土壤环境质量现状较好，项目的建设不会降低区域地表水、大气、声、地下水、土壤的环境质量现状。

3）建设项目用水主要为职工生活用水、碾压用水、道路浇洒用水、绿化用水等，来自区域自来水管网；用电主要为生产和照明用电，来自市政电网，对当地资源利用基本无影响。

4）项目位于安徽省宿州市灵璧县三山矿坑，用地性质属于工业用地，建设项目所在区域目前未制定环境准入负面清单。本项目为一般工业固体废物处置项目，属于环境治理工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）中鼓励类第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第二十款“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”之规定，项目属于鼓励类。

建设项目符合国家和地方产业政策，选址符合区域总体规划、环保规划，满足生态保护、环境质量等要求。

## 5.环境影响报告书的主要结论

灵璧县建设投资集团有限公司灵璧县一般工业固废填埋处置工程位于安徽省宿州市灵璧县三山矿坑，本项目的建设符合国家产业政策要求，符合《安徽宿州市总体规划》要求。项目实施和生产过程中切实做好“三同时”工作，落实报告书提出的各项环保措施，可实现达标排放，排放的主要污染物量符合总量控制指标要求，预测计算表明排放的各类污染物不会降低评价区各环境要素的现状环境质量级别，环境风险在可接受范围内。综上所述，从环境影响角度分析，项目的建设是可行的。

1总则

- 1.1评价目的与指导思想

### 1.1.1评价目的

环境影响评价的目的是通过对项目所在区域大气、地表水、地下水、声环境现状监测与评价，查明该区域内的环境质量现状；核实项目排污环节、计算污染物的产生和排放量，进行清洁生产评述、评价项目完成后对周围环境可能产生影响的范围和程度，尤其对敏感区的影响；分析项目选址的环境可行性，从技术、经济、环境损益分析角度，评价建设项目环保措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策，达到减少污染、保护环境目的，为项目环境管理和环保设计提供科学依据。

（1）根据建设项目的特点，开展建设项目所在地的自然环境和环境质量现状的监测，确定环境评价的主要保护目标和评价重点；

（2）对建设项目的工程内容进行分析，掌握对环境产生的不利影响，确定污染源和潜在污染因素，计算污染物的排放量；

（3）对建设项目在运营期可能造成的环境影响进行预测和评价，确定可能的影响范围和程度，提出相应的防范措施，并计算出本项目污染物的允许排放总量；

（4）根据工程分析和影响预测评价的结果，对工程方案和环保措施进行可行性论证，同时对本建设项目的选址合理性给出明确的结论；

（5）客观公正地进行事故风险评价，并根据评价结论，提出科学、经济、合理、可行的环境污染防治措施，为决策部门和建设、设计单位提供依据。

### 1.1.2指导思想

评价工作中将认真按照相关的环境保护法规、标准和有关规定，坚持达标排放和总量控制原则，在工程分析的基础上结合区域的环境特征，按照国家和地方的最新的环境政策与法规、标准，分析工程排放的污染物能否符合排放标准，分析拟采用的污染治理措施的可行性，最终提出合理、可靠、可行的污染防治措施。评价工作应遵循以下原则：

- 严格遵守有关法律法规、控制规划和技术政策，以总量控制、达标排放、经济合理为原则，分析项目的污染防治措施。

- 根据项目和区域环境特点，在充分了解当地环境现状和深入分析工程污染源特征的基础上，合理利用以往工作中积累的资料和项目可行性研究的工作成果，通过必要的现场监测，运用《环境影响评价技术导则》中规定的有关内容，分析该项目投产后排放的污染物对环境的影响程度和范围。本着科学、公正、全面的原则，结合地方环保规划，力求评价结论的准确性、对策建议的实用性和可操作性，为设计、生产、环境管理提供依据。

- 1.2编制依据

### 1.2.1任务依据

- 灵璧县发展和改革委员会（灵发改审批〔2020〕262号，项目编码：2020-341323-48-01-029020），2020年7月24日；

（2）灵璧县建设投资集团有限公司环评委托书。

### 1.2.2法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订），2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（修订），2016年1月1日施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（修订），2018年1月1日施行；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（修订），2018年12月29日施行；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订），2016年11月7日施行；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行；

（7）《中华人民共和国土地管理法》（修正），2004年8月28日施行；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（修订），2012年7月1日施行；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（2016年修订），2008年4月1日施行；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日施行；

（11）《中华人民共和国可再生能源法》，2010年4月1日施行；

（12）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行。

### 1.2.3全国性法规依据

（1）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日施行；

（2）中华人民共和国生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，2018年5月11日；

（3）环境保护部文件，环发〔2012〕98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012年8月8日施行；

（4）生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日施行；

（5）中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正），2013年5月1日实施；

（6）国土资源部、国家发展和改革委员会《关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知》；

（7）国务院，国发〔2013〕37号《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，2013年9月10日施行；

（8）国务院，国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，2015年4月2日；

（9）国务院，国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，2016年6月1日；

（10）环境保护部，环办〔2014〕30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，2014年3月25日施行；

（11）环境保护部，公告2013第59号《关于发布《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》的公告》，2013年9月13日施行；

（12）环境保护部环办〔2013〕103号《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》，2013年11月28日；

（13）国函〔2011〕119号《全国地下水污染防治规划（2011~2020年）》，2011年10月10日；

（14）中华人民共和国国务院令第183号《淮河流域水污染防治暂行条例》，1995年8月8日施行；

（15）国务院《“十三五”生态环境保护规划》，2016年11月24日；

（16）国家发展改革委发改地区〔2018〕1588号，关于印发《淮河生态经济带发展规划》的通知，2018年11月2日；

（17）国务院《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018年6月16日；

（18）国务院，国发﹝2018﹞22号《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，2018年6月27日；

（19）生态环境部《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》；

（20）生态环境部《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》，2018年8月1日起施行。

### 1.2.4地方性法规及规范性文件

（1）安徽省第十一届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过《安徽省环境保护条例》，2010年11月1日施行；

（2）安徽省经信委，皖经产业〔2007〕240号，《关于印发安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）的通知》，2007年10月；

（3）安徽省环保厅，皖环发〔2013〕91号《关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》，2013年10月18日；

（4）安徽省人民政府，皖政〔2013〕89号《关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，2013年12月30日；

（5）皖政办秘〔2013〕201号，《安徽省人民政府办公厅关于印发大气污染防治重点工作部门分工方案的通知》，2014年11月8日；

（6）安徽省人民代表大会公告（第二号），《安徽省大气污染防治条例》，2015年3月1日；

（7）皖环函〔2013〕1533号，《安徽省环保厅转发环保部办公厅关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知和关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》，2013年12月23日；

（8）安徽省大气污染防治联席会议办公室皖大气办[2014]23号《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》；

（9）省发展改革委、省科技厅、省财政厅、省国土资源厅、省环保厅、省住房城乡建设厅、省水利厅、省农委、省统计局、省林业厅、省气象局，皖发改农经[2016]482号《安徽省“十三五”生态保护与建设规划》，2016年12月26日；

（10）安徽省人民代表大会常务委员会公告第八号《安徽省淮河流域水污染防治条例》，2019年1月1日；

（11）中共安徽省委安徽省人民政府，皖发[2018]21号《关于全面打造水清绿岸产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》，2018年6月27日；

（12）安徽省环境保护厅，皖环函[2018]955号《安徽省环保厅关于加强土壤环境污染重点监管企业土壤环境监管的通知》，2018年7月23日；

### 1.2.5行业标准和技术规范

（1）环境保护部《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》，HJ2.1-2016，2017年1月1日实施；

（2）生态环境部《环境影响评价技术导则  大气环境》，HJ2.2-2018，2018年12月1日实施；

（3）生态环境部《环境影响评价技术导则  地表水环境》，HJ2.3-2018，2019年3月1日实施；

（4）环境保护部《环境影响评价技术导则  声环境》，HJ2.4-2009，2010年4月1日实施；

（5）环境保护部《环境影响评价技术导则  生态影响》，HJ19-2011，2011年9月1日实施；

（6）环境保护部《环境影响评价技术导则  地下水环境》，HJ610-2016，2016年1月7日实施；

（7）环境保护部《环境噪声与振动控制工程技术导则》，HJ2034-2013，2013年12月1日实施；

（8）生态环境部《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ169-2018，2018年3月1日实施；

（9）《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）；

（10）《废渣填埋场设计规定》（HGT20504-2013）。

### 1.2.6其它有关依据

（1）安徽省城建设计研究总院股份有限公司《灵璧县建设投资集团有限公司灵璧县一般工业固废填埋处置工程项目建议书》，2020年7月；

（2）宿州市灵璧县生态环境分局《关于灵璧县建设投资集团有限公司灵璧县一般工业固废填埋处置工程环境影响评价执行标准的确认函》，2020年8月11日；

（3）建设单位提供的其他相关资料。

- 1.3评价因子与标准

### 1.3.1环境影响识别与评价因子筛选

1、环境影响因素识别

（1）建设项目环境影响的时段及类型分析

该项目在施工期和运行期间会对周围环境产生一定的影响。建设项目对环境的影响，总体上包括自然环境和社会环境两大部分，按其不同建设阶段分为施工期和运行期对各环境要素产生有利和不利的影响，而且其影响程度也不同，工程不同阶段的环境影响类型及程度定性分析见表1.3-1。

表1.3-1  工程项目环境影响分析表

| 影响阶段 |  | 影响类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 影响程度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可 逆 | 不可逆 | 长 期 | 短 期 | 局 部 | 大范围 | 直 接 | 间 接 | 有 利 | 不 利 | 不确定 | 不显著 | 显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小 | 中 | 大 |
| 施工期环境影响 | 土石方引起 的水土流失 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 施工机械噪声 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 施工产生的扬尘 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 施工场地生活污水 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 建筑材料运输 | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 材料堆积 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 运行期环境影响 | 废水排放 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 废气排放 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 废渣堆积、排放 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 设备噪声 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 生态系统 |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 社会经济 |  | √ | √ |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |

由表1.3-1分析可知，本项目对环境的影响具有综合性和多样性，既有有利的影响，也有不利的影响；既有直接的，也有间接的影响；既有可逆的，也有不可逆的影响；既有长期的，也有短期的影响。

（2）建设项目的环境影响因素分析

本项目对环境的影响是多方面的，主要表现在自然环境、社会环境和经济环境，表1.3-2列出了该项目对环境影响因素的综合分析结果。表中的数字带有半定量性质，但可以反映出诸因素的影响大小。

表1.3-2  建设项目对环境主要因素综合分析

| 影响分析 | 环境因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然环境 |  |  |  |  |  |  |  | 社会环境 |  |  |  |  | 经济环境 |  |  |  |
|  | 区域小气候 | 地表水 | 地下水 | 大气环境 | 声学环境 | 生态环境 | 土地资源 | 地质地貌 | 地区发展 | 交 通 | 供 水 | 供 电 | 文教卫生 | 税 收 | 产业结构 | 就 业 | 支 农 |
| 有利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 不利影响 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合影响 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 |

注：表中数字表示影响程度，1为轻度，2为中等，3为重度；“+”表示有利影响，“-”表示不利影响。

从表1.3-2中可以看出，本项目对环境的不利影响主要表现在自然环境因素中。原因是项目建设以后，对区域内的水环境、大气环境以及声环境产生一定程度的影响。而对社会环境和经济环境多数表现为有利的影响，有利影响程度远大于不利影响。

2、评价因子筛选

根据前述的本工程排污特点及工程污染源强分析，在对工程运行期环境影响初步识别的基础上，对环境影响因子进行初步筛选，确定下列环境影响评价因子。

表1.3-3  评价因子筛选情况一览表

| 评价内容 | 现状评价 | 影响分析 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、TSP、NH3、H2S | TSP | TSP |
| 地表水 | pH、氨氮、COD、BOD5、总磷 | COD、SS、BOD5、氨氮 | — |
| 地下水 | pH、耗氧量、氯化物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、氟化物、铬、铁、铜、锌、镉、砷、铅 | — | — |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | — |
| 土壤 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 | — | — |
| 固废 | — | 生活垃圾等 | — |

### 1.3.2评价标准

1、环境质量标准

（1）环境空气

项目区空气环境TSP、PM10、SO2和NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，氨、H2S执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1  其他污染物空气质量浓度参考限值。详见下表：

表1.3-4  环境空气质量标准单位：mg/m³

| 污染物 | 浓度限值 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小时平均 | 日均 | 年均 |  |
| SO2 | 0.5 | 0.15 | 0.06 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准 |
| NO2 | 0.2 | 0.08 | 0.04 |  |
| TSP | — | 0.30 | 0.20 |  |
| PM10 | — | 0.15 | 0.07 |  |
| NH3 | 200 | / | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| H2S | 10 | / | / |  |

（2）地表水环境

项目所在区域所涉及的主要地表水体为淮河和顾高新河，淮河评价段pH、COD、BOD5、氨氮、总磷等水质因子执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅳ类标准；顾高新河评价段pH、COD、BOD5、氨氮、总磷等水质因子执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅳ类标准。具体标准值见下表。

表1.3-5  地表水环境质量标准单位：mg/L，pH除外

| 污染物 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 |
| COD | 20 | 30 |
| BOD5 | 4 | 6 |
| 氨氮 | 1.0 | 1.5 |
| 总磷 | 0.2 | 0.3 |

（3）声环境

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值见下表。

表1.3-6  声环境质量标准限值

| 执行标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB3096-2008中3类标准 | 60dB（A） | 50dB（A） |

（4）地下水环境

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，主要指标见下表。

表1.3-7  地下水环境质量标准（GB/T14848-2017）单位：mg/L

| 项目 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅳ类标准 |
| --- | --- |
| pH | 6.5～8.5 |
| 耗氧量 | ≤3.0 |
| 氯化物 | ≤250 |
| 总硬度 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 硫酸盐 | ≤250 |
| 氨氮 | ≤0.5 |
| 硝酸盐（以N计） | ≤20 |
| 氟化物 | ≤1.0 |
| 铬（六价） | ≤0.05 |
| 铁 | ≤0.3 |
| 铜 | ≤1.0 |
| 锌 | ≤1.0 |
| 镉 | ≤0.005 |
| 砷 | ≤0.01 |
| 铅 | ≤0.01 |

（5）土壤环境

项目厂区土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地限值，相关标准值见表1.3-8。

表1.3-8  建设用地土壤环境标准限值   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | GB36600-2018筛选值 | GB36600-2018 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1290 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |

2、污染物排放标准

（1）大气污染物

颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织监控浓度限值。

表1.3-9《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物项目 | 最高允许排放浓度（mg/m³） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 厂界监控点浓度限值（mg/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120 | 15m | 3.5 | 1.0 |

（2）水污染物

生活污水定期清掏、不外排；渗滤液设置导排系统，收集后经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。具体标准如下：

表1.3-10  城市污水处理厂接管标准   单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 污染物 | 排放限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 |
| 2 | COD | 500 |
| 3 | BOD5 | 5 |
| 4 | SS | 20 |
| 5 | 氨态氮 | 15 |
| 6 | 总磷 | 5 |

（3）厂界噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12206-2008）中的3类标准。

表1.3-12  噪声排放标准单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 营运期 | 65 | 55 |
| 施工期 | 70 | 55 |

（4）固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。

- 1.4评价等级与评价范围

### 1.4.1评价等级

（1）大气环境评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

考虑废气排放量、毒性、标准限值等，本项目选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 中有环境质量标准的污染物作为本次评价的预测因子，主要为TSP。

①Pmax及D10%的确定

根据HJ2.2-2018中最大地面浓度占标率Pi的定义及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，根据推荐模式分别计算各污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表1.4-1 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

③估算模型参数

根据导则，采用AerScreen估算模型进行计算，估算模型参数见下表。

表1.4-2  大气环境影响评价估算模型参数

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 161.3万人 |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.2 |
| 最低环境温度/℃ |  | -22.2 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 |  | 否 |

④评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表1.4-3  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 |  | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 填埋区 | TSP | 900 | 17.89 | 1.99 | / |

其中填埋区无组织排放的TSP占标率Pmax=1.99%，1%≤Pmax<10%。根据评价工作等级的判据，本评价的大气环境为二级评价。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（2）地表水环境评价等级

本项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水处理厂经处理达标后回用。渗滤液设置导排系统，收集后经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘，均不对外排放。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，主要进行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性和依托污水处理设施的环境可行性厂区污水处理站处理可行性分析。

（3）声环境评价等级

项目厂址位于安徽省宿州市灵璧县三山矿坑，项目所在功能区属于GB3096－2008规定的3类标准地区，项目建设前后评价范围内敏感目标声级增高量约在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，故噪声环境影响评价工作等级定为三级。

（4）地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）中的划分，本项目属于Ⅱ类建设项目。地下水环境敏感程度分级表见表1.4-4，工程地下水评价等级判定依据见表1.4-5。

表1.4-5  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

经调查，建设项目不属于集中式饮用水水源地准保护区及准保护区以外的补给径流区，除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区（如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区），未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区，因此判定建设项目地下水环境敏感程度为“不敏感”。

表1.4-5  评价工作等级划分依据表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由上分析可知，本项目地下水评价等级为三级。

（5）风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分原则，环境风险评价级别划分判定标准见表1.4-6。

表1.4-6  环境风险评价的评价工作级别判定

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，本项目为新建一般工业固废填埋场项目，处理的一般固废种类主要为灵璧县工业园区钢铁厂、铸造厂冶炼渣，选矿厂尾矿，发电厂粉煤灰、炉渣，其他工业锅炉渣，五金打砂渣、抛光渣，水磨渣，工业企业产生或弃置的包装废料，生活污水处理厂污泥等。不包括危险固废和生活垃圾。本项目不涉及危险物质及相关行业及生产工艺，且不构成重大危险源，故环境风险评价等级确定为简单分析。

（6）生态环境评价等级

本项目占地12000m2，按照《宿州生态市建设规划》，项目区属于一般区域。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011），生态环境影响评价等级为三级。等级划分见表.4-7。

表1.4-7生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50~100km | 面积≤2km2 或长度≤500km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 1.4.2评价范围

根据各环境要素评价等级，项目污染物排放特点，以及当地的气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见下表。

表1.4-8评价范围一览表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 根据导则要求，二级评价的大气环境影响评价范围边长取5km，即以厂区地块为中心，向外扩展2.5km的矩形区域 |
| 地表水环境 | 唐河断面上游500m至下游1500m的水域 |
| 声环境 | 项目厂界外200m |
| 地下水环境 | 环境影响评价范围约为13.8km2 |
| 风险评价 | 大气环境风险评价范围距建设项目边界5km |
| 生态环境 | 厂址及周边200m范围 |

- 1.5评价内容、评价重点与评价时段

### 1.5.1评价内容

l、收集、监测和调查拟建项目影响区域的环境质量状况，进行环境质量现状评价。

2、调查和分析项日的主要污染因子和污染源强，了解污染物排放情况和总量控制要求。

3、对拟建项目进行工程分析以及类比调研，确定拟建项目的主要污染因子和污染源强，评价其工艺技术的先进性、清洁程度及产业政策的要求符合性分析。

4、预测拟建项目污染物排放可能对周围环境产生的影响，分析影响程度，预测影响范围。

5、根据污染物排放的强度、特征和规律，在达标排放和总量控制的前提下提出切实可行的污染防治对策与措施，拟定环境管理和监测计划。

6、针对拟建项目的工程特点，对可能发生的事故风险进行环境影啊分析，提出突发性事故防范对策和环境风险应急预案。

7、进行环境经济损益分析，实现工程实施的社会、经济和环境效益的统一，并为环保主管部门决策和建设单位环境管理提供科学依据。

### 1.5.2评价重点

1、通过现场调查，核实周边企业污染物排放现状。

2、通过工程分析，明确工艺生产流程中的污染物产生源、污染物种类及其产生量、污染防治措施、最终排放量。

3、评价项目建设期、运行期对环境的影响程度和范围，重点对废气、噪声的达标可行性进行分析，同时注重清洁生产分析、环境风险分析。

4、论证工程中拟采取污染防治措施的先进性、经济性和可行性。

5、对项目的环境风险进行评估，提出应急措施。

### 1.5.3评价时段

根据本项目实际情况及特点，确定评价时段分为施工期与运营期。

- 1.6环境保护目标

项目选址位于安徽省宿州市灵璧县三山矿坑，本项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而降低区域环境现有功能。项目主要环境保护目标见表1.6-1，图1.6-1。

表1.6-1环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 环境保护 目标名称 | 相对厂址方位 |  | 相对最近厂界距离（m） | 规模 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 小卢庄 | E |  | 650 | 65户约208人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 程庄 | E |  | 460 | 50户约160人 |  |
|  | 戴庄 | NW |  | 800 | 55户约176人 |  |
|  | 小戴庄 | SW |  | 1175 | 30户约100人 |  |
|  | 玄庙村 | SW |  | 1540 | 3000户约9600人 |  |
|  | 三山小学 | SW |  | 2035 | 约500人 |  |
|  | 小朱庄 | SW |  | 850 | 300户约960人 |  |
|  | 小韩庄 | S |  | 1680 | 320户约1024人 |  |
|  | 王尤庄 | S |  | 1235 | 500户约1600人 |  |
|  | 蒋庙村 | SE |  | 2070 | 480户约1536人 |  |
|  | 庙成庄 | SE |  | 2600 | 460户约1500人 |  |
|  | 唐山村 | NW |  | 1285 | 140户约448人 |  |
| 地表水环境 | 唐河 | E |  | 1500 | 小型河流 | GB3838-2002中 Ⅳ类标准 |
| 声环境 | 厂界四周200m |  |  |  |  | GB12206-2008中 3类区标准 |
| 地下水环境保护目标 | 项目所在区域约6km2范围 |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准 |
| 环境风险 | 小卢庄 | E | 650 |  | 65户约208人 | 风险在可接受范围内 |
|  | 程庄 | E | 460 |  | 50户约160人 |  |
|  | 戴庄 | NW | 800 |  | 55户约176人 |  |
|  | 小戴庄 | SW | 1175 |  | 30户约100人 |  |
|  | 玄庙村 | SW | 1540 |  | 3000户约9600人 |  |
|  | 三山小学 | SW | 2035 |  | 约500人 |  |
|  | 小朱庄 | SW | 850 |  | 300户约960人 |  |
|  | 小韩庄 | S | 1680 |  | 320户约1024人 |  |
|  | 王尤庄 | S | 1235 |  | 500户约1600人 |  |
|  | 蒋庙村 | SE | 2070 |  | 480户约1536人 |  |
|  | 庙成庄 | SE | 2600 |  | 460户约1500人 |  |
|  | 唐山村 | NW | 1285 |  | 140户约448人 |  |

- 1.7评价工作程序

图1.7-1评价工作程序图

# 2建设项目概况及工程分析

## 2.1建设项目概况

### 2.1.1建设项目基本情况

- 项目名称：灵璧县一般工业固废填埋处置工程；

（2）建设单位：灵璧县建设投资集团有限公司；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：建设场址位于安徽省宿州市灵璧县三山矿坑，项目区东侧为空地；南侧为空地；西侧为空地；北侧为空地。地理位置见图2.1-1；

（5）处理工艺：填埋；

（6）处理规模：本项目拟建库区占地面积12000平方米，库区垃圾主坝坝顶标高为37m，坝顶宽3m，坝轴线长30m、坝体上游坡度为1:0.2，下游坡度为1:0.25。采用分层体积累加法进行库容计算，填埋库区设计总库容约20万m3，填埋堆体标高40m。覆土按照15％的占比考虑，则灰渣填埋有效填埋灰渣的容积为17万m3。根据预测的填埋规模，每年需填埋的量约为3.8万吨，按照压实密度为1.1t/m3考虑，每年需要填埋的量为3.45万立方米，则填埋场总服务年限约为5年。

（7）服务对象：本工程服务范围为灵璧县县域（主要为灵璧县内工业园区），服务对象主要为第Ⅰ、Ⅱ类一般工业固体废物。不包括危险固废和生活垃圾。

（8）投资金额：工程总投资1414.15万元；

（9）占地面积：拟建项目总占地面积12000m2；

危险废弃

物贮存区

（10）劳动定员及工作制度：项目劳动定员30人，三班连续运转制，年工作日365天；

（11）建设周期：7个月。

项目所在地

图2.1-1  项目地理位置图

### 2.1.2建设项目建设内容及规模

拟建项目选址于安徽省宿州市灵璧县三山矿坑，灵璧县建设投资集团有限公司东侧，总占地面积12000m2，本工程建设一般工业固体废弃物填埋场一座，包括填埋场的主体工程及其附属工程。填埋场处理的固废为一般工业固体废弃物，不包括危险废物和生活垃圾。建项目建设内容详见表2.1-2。

表2.1-2建设项目工程组成一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 库区工程 | 拟建库区占地面积12000平方米，库区垃圾主坝坝顶标高为37m，坝顶宽3m，坝轴线长30m、坝体上游坡度为1:0.2，下游坡度为1:0.25。采用分层体积累加法进行库容计算，填埋库区设计总库容约20万m3，填埋堆体标高40m。覆土按照15％的占比考虑，则灰渣填埋有效填埋灰渣的容积为17万m3。根据预测的填埋规模，每年需填埋的量约为3.8万吨，按照压实密度为1.1t/m3考虑，每年需要填埋的量为3.45万立方米，则填埋场总服务年限约为5年。 |
|  | 防渗工程 | 工程采用人工水平防渗系统，填埋场贮存库区采用水平复合防渗结构，防渗结构设计包括场底防渗、边坡防渗、防渗系统的锚固等。衬里材料采用高密度聚乙烯防渗膜，要求天然或人工防渗材料的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。 |
|  | 渗滤液收集系统 | 渗滤液收集采用场底导渗盲沟的方式，填埋区场底渗滤液导排系统包括场底渗滤液排水网层、收集盲沟和导排管。渗滤液收集系统铺设在场底水平防渗隔离层之上，包括导流层、导流盲沟及导流管。随场底坡度铺设排水网作导流层，将渗滤液尽快引入收集导排盲沟及导排管内，导流层的铺设范围与场底防渗层相同。渗滤液导排主盲沟宽1.0m，局部1：3放坡，底部中心设DN250HDPE花管；导排支盲沟宽1.0m，局部1：3放坡，底部中心设DN200HDPE花管；通过花管的设置来加快渗滤液导排。导排主管设置一定坡度坡向渗滤液调节池； 库区东北角设置1个1500m3的渗滤液收集池； 渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。 |
|  | 防洪工程（雨水导排系统） | 截洪沟修建和环库区道路结合在一起。截洪沟采用梯形断面形式，断面尺寸为：1.5m（上底）*1.0m（下底）*1.0m（高），截洪沟各段要尽量采取顺接，在断面变化处，设置渐变段进行衔接，在截洪沟的出口断面处，设置消力池； 截洪沟采用浆砌块石结构，M7.5浆砌Mu30块石，底部采用Cl5混凝土垫层，并用水泥砂浆抹面，壁厚40cm。截洪沟每间隔10-15m，设置一齿槽，主要用于防止不均匀沉降和设置截洪沟伸缩缝。 |
|  | 填埋场封场工程 | 最终封场结构从上到下依次为：耕植土层（即表层土层，它的主要作用是覆盖整个最后修复的表面，为生态恢复之用（为植物提供营养来源），该层厚度不小于300mm，如果种植高大植物，则区域内不小于800mm）、防渗层（该层的主要作用是防止来自上层的渗入的雨水进入下面的固废堆体中，从而产生更多的渗滤液。考虑到在坡面的固定作用和渗滤液的化学腐蚀作用，以及堆体的沉降对防渗层的影响，考虑使用黏土）、固废层（即为修坡后的堆体）。 |
| 辅助工程 | 场区道路 | 场区道路拟由周边市政道路接入。 |
|  | 辅助用房 | 辅助用房占地面积约240m2，内含办公室、门卫室、休息厅、卫生间、储藏间，框架结构。 |
| 储运工程 | 运输路线 | 运输工具为汽车，运输路线全部采用既有公路。 |
| 公用工程 | 给水系统 | 水源来自市政供水管网。 |
|  | 排水系统 | 场区采用雨污分流制，通过分区,堆场内干净雨水延坡度流入集水坑内，由提升泵提升后排入雨水收集池中，可作为降尘绿化补充水，也可通过雨水收集池外排。填埋区内设置四座收集井，分别用于收集渗滤液及地下水，渗滤液经潜水泵加压后送至堆场边的收集池内，地下水经泵就近打入坝外附近的雨水收集池内室内。 管理区生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂经处理达标后回用；渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。 |
|  | 供电系统 | 填埋场的负荷等级为三级负荷，由就近市政10kV电网接入，在管理用房内设置10/0.4kV变电所，变电所尺寸为4.5m*7.5m，内设10kV负荷开关柜、400kVA干式变压器及相应的低压开关柜。 |
| 环保工程 | 废水治理 | 场区采用雨污分流制，通过分区,堆场内干净雨水延坡度流入集水坑内，由提升泵提升后排入雨水收集池中，可作为降尘绿化补充水，也可通过雨水收集池外排。填埋区内设置四座收集井，分别用于收集渗滤液及地下水，渗滤液经潜水泵加压后送至堆场边的收集池内，地下水经泵就近打入坝外附近的雨水收集池内室内。 管理区生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂经处理达标后回用；渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。库区东北角设置1个1500m3的渗滤液收集池。 |
|  | 废气治理措施 | 填埋作业采取单元作业（25m*25m），填埋场设置自动喷淋系统，填埋作业时洒水抑尘；填埋作业面覆盖防尘网，填埋至设计高度时及时覆土；填埋固体废物要轻卸，严禁凌空抛洒；车辆上应覆盖蓬布，防止渣土跑、冒、撒、漏等污染环境；所有临时堆放的多尘物料均用帆布覆盖；场地要定期洒水；运输车量进入填埋场地应低速行驶。 |
|  |  | 硬化路面、道路清扫、控制车速、洒水降尘。 |
|  | 噪声治理 | 本工程夜间基本不进行填埋操作，故夜间噪声影响可不考虑。该填埋场填埋机械大多位于填埋库区作业，受距离衰减、绿化隔离带等影响，运行期噪声影响较小。同时本工程处理量不大，作业机械运作时间不长，且为歇性作业。因此环评建议各类机械设备加强基座减振，时常维护，保持机械维持在良好的工作状况下，并修建绿化带，降低噪声的影响，使其噪声厂界达标，同时严格禁止夜间施工。 |
|  | 固废治理 | 运营期固体废物污染源主要是职工日常生活垃圾，场内设置垃圾收集桶，由环卫部门及时清运处理。 |
|  | 环境风险 | 填埋区、渗滤液收集管道、渗滤液收集池、事故池、坝基和坝肩等重点防渗；辅助用房、停车区等一般防渗。渗滤液收集池东侧设置900m3的事故池。 |

（1）库区工程

1）库容

本项目拟建库区占地面积12000平方米，库区垃圾主坝坝顶标高为37m，坝顶宽3m，坝轴线长30m、坝体上游坡度为1:0.2，下游坡度为1:0.25。采用分层体积累加法进行库容计算，填埋库区设计总库容约20万m3，填埋堆体标高40m。

填埋库区设计总库容约20万m3。覆土按照15％的占比考虑，则灰渣填埋有效填埋灰渣的容积为17万m3。根据预测的填埋规模，每年需填埋的量约为3.8万吨，按照压实密度为1.1t/m3考虑，每年需要填埋的量为3.45万立方米，则填埋场总服务年限约为5年。

填埋库区发展规划及服务年限见表2.1-4。

表2.1-4 填埋库区发展规划及服务年限

| 单元 | 库容（万m3） | 服务年限（a） |
| --- | --- | --- |
| 填埋单元 | 20 | 5 |
| 灰渣填埋有效库容 | 17 |  |

2）场型和边坡设计

填埋场的场形及边坡设计，既要尽量利用天然地形条件增大填埋场容积，减少土石方开挖量，又要考虑边坡修整、人工防渗衬垫铺设等施工条件，以及填埋场的力学稳定性的影响。为了便于场内渗滤液的收集，场底形成3‰的坡度，填埋场场底部分基础要求压实，密度达95%以上，其承载力应达到0.2MPa。

（2）防渗工程

堆填场防渗方式的确定主要是根据本场址的水文及工程地质情况决定的。根据地质勘察单位提供的相关资料，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）（2013修订）和《化工废渣填埋场设计规定》（HG20504-92），确定本工程的防渗方式确定为人工水平防渗。

- 防渗系统结构

- 考虑到本工程所在位置、水文地质条件及经济实用性等因素，本填埋场贮存库区采用水平复合防渗结构。

2）防渗方案：

填埋区水平方案的设计包括场地平整、衬里材料的选择和保护层的设置等内容，同时还要考虑与上部的渗滤液导排系统及以下部分的地下水导排系统的结合。

①场地整平方案

为防止因填埋堆积后产生的地基不均匀沉降而损坏防渗层，在铺设复合衬里前必须对场地进行开挖、平基。库区内无论是填方还是挖方均应夯实紧密，要求表面平整光滑，不得有明显的凹陷和凸起，更不得有尖角出现。

②衬里材料的选择

根据来源的不同，衬里材料可分为天然材料（如粘土和膨润土）和人工合成材料（如异丁橡胶、氯化聚乙烯、高密度聚乙烯和聚氯乙烯等）两大类。本设计的衬里材料只能采用人工合成材料。根据人工合成材料的防渗可靠性和经济性比较，最终选择高密度聚乙烯防渗膜。

③防渗标准

《一般工业固体废弃物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）和《化工废渣填埋场设计规定》（HG20504-92）规定，“填埋场必须进行防渗处理，防止对地下水和地表水污染，同时还应防止地下水进入填埋区”。规范要求天然或人工防渗材料的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。

3）填埋场防渗层结构设计

防渗结构设计包括场底防渗、边坡防渗、防渗系统的锚固等。

①场底防渗

场底防渗结构：采用单层防渗衬里结构，从场底至堆层依次为：

◆压实地基

◆地下水导流层，300mm厚碎石（d30～60mm）

◆190g/m2有纺过滤机织土工布

◆600mm厚粘土层

◆600g/m2聚酯长丝无纺土工布

◆2.0mm厚光面HDPE土工膜

◆800g/m2长丝无纺土工布

◆渗滤液导流层，300mm厚卵石或机配碎石（d30～60mm）

◆190g/m2抗氧化聚丙烯有纺过滤机织土工布

②边坡防渗

边坡防渗结构：采用单层防渗衬里结构，从场底至堆体层，依次为：

◆压实地基

◆600g/m2长丝无纺土工布

◆2.0mm厚双糙面HDPE土工膜

◆800g/m2长丝无纺土工布

◆抗老化编织袋（内装土）

③防渗系统的锚固

为了使防渗系统稳定，在填埋区边坡设置锚固平台。

4）防渗施工方案

①基地及边坡整平、削坡方案

清理库底及边坡浮土及杂草、树木，按库底及边坡整平及坡度要求进行施工。

清理完毕后进行碾压、整平进行找坡，坡向下游的比降不得小于3‰，底部防渗层两侧向中央坡度不小于3‰。

②防渗系统铺设

为防止地基不均匀沉降而破坏防渗层，在工程施工时应采取如下的工程措施：一是在填埋场贮存库区整平后应按照设计要求对库底进行碾压夯实；二是在铺设防渗膜时应松铺，在铺设一段长度后应适当回折一部分，以减小地基不均匀沉降对防渗膜的影响。

③防渗系统锚固

为保证侧壁防渗膜的铺设质量，防止防渗膜在自重作用下自然滑落及由于边坡太高给施工带来的不便，在工程施工时应采取如下的工程措施：一是填埋场贮存库区场地整平时，在边坡坡脚、坡顶设置锚固沟，用于防渗膜的锚固：二是在铺设防渗膜时应松铺，以便防渗膜有一定伸缩量。

（3）渗滤液收集系统

渗滤液的导排方式主要为垂直导排与场底导排两种方式，本项目采用场底导渗盲沟的方式将填埋场内的渗滤液收集排出。

1)场底导渗盲沟

填埋区场底渗滤液导排系统包括场底渗滤液排水网层、收集盲沟和导排管，由此构成填埋体内的渗滤液导渗收集系统。

渗滤液收集系统铺设在场底水平防渗隔离层之上，包括导流层、导流盲沟及导流管。随场底坡度铺设排水网作导流层，将渗滤液尽快引入收集导排盲沟及导排管内，导流层的铺设范围与场底防渗层相同。渗滤液导排主盲沟宽1.0m，局部1：3放坡，底部中心设DN250HDPE花管；导排支盲沟宽1.0m，局部1：3放坡，底部中心设DN200HDPE花管；通过花管的设置来加快渗滤液导排。导排主管设置一定坡度坡向渗滤液调节池。

2)渗滤液调节池

填埋场渗滤液来源于大气降水、材料及覆盖材料中的水份及垃圾中有机物讲解产生的水份，相比大气降水，材料及覆盖材料中水份和分解产生的渗滤液可忽略不计。根据《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（HJ564-2010），渗滤液的产生量根据降雨量、渗出系数及填埋面积采用下式计算：

Q=C×A×I×10-3

式中：

Q——最大渗出液量（m3/d）；

I——计算降水强度（mm/d）；

A——降雨拦截面积（m2）；

C——平均入渗系数。

影响渗滤液产量的关键因素为降雨量、浸出系数、作业区域面积、覆盖方式。分区最大区域为19389m2，已经减少其面积从而减少渗滤液产量；降雨量、浸出系数、覆盖方式按照最大系数选择，完全可以保证渗滤液产量在可控范围内。根据降雨规律，考虑安全及经济因素，现釆用历年最大降雨量1567.5mm，则取I=4.29mm/d。

渣场中贮存施工区域和贮存作业完成后封场区域的地表状况不同，浸出系数C的数值也有较大差异。设施工区域的面积为A1，浸出系数为C1；中间封场区域的面积为A2，浸出系数为C2；终场封场区域的面积为A3，浸出系数为C3，则：Q=Q1+Q2+Q3=(C1×A1+C2×A2+C3×A3)×I×10-3

本项目采用分区分期实施方案，可以减少雨水进入贮存作业区的产生量，每个贮存库区作业面积为625m2（25m*25m）。施工区域浸出系数C1取0.5；中间封场区域浸出系数C2取0.15；终场封场区域浸出系数C3为0。因此，Q=Q1+Q2=(C1×A1+C2×A2)×I×10-3

库区A1=625m2，A2=19389m2-625m2；经计算得出，渗滤液最大产生量为13.43m3/d，设计停留时间为三个月(90天)，集液池容积确定为为1208.64m3，考虑一定安全系数1.2，渗滤液容积为1450.37m3。

综合以上分析，集液池容积确定为1500m3。

3)渗滤液处理

经对渗滤液进水水质的分析，渗滤液经絮凝沉淀去除悬浮物，达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）的排放要求后，回用于填埋库区泼洒降尘，絮凝剂为PAC。

（4）防洪工程（雨水导排系统）

1）防洪标准

防洪标准确定为50年一遇洪水设计，100年一遇洪水校核。

2）截洪沟系统

①截洪沟设计

为确保填埋场区外的大气降水排水顺畅，拦截填埋场周围坡地汇入填埋场的水量，从而减少渗出液的产生量，在工程措施上来用截洪沟排水系统。截洪沟雨水设计流量按最不利情形考虑。暴雨强度公式如下：

式中：q一设计暴雨强度(L/s.ha)

P-设计重现期(a)

t一降雨历时(min.)

根据以上公式，降雨历时取20min，原地面径流系数取0.30，铺膜区域径流系数取1.0。

截洪沟断面设计取经济断面，根据上述最不利情形考虑。计算参数选取如下：

a糙率n=0.017

b边坡m=2(即截洪沟断面为梯形断面)

②截洪沟结构

根据地形实际情况，截洪沟修建和环库区道路结合在一起。截洪沟采用梯形断面形式，断面尺寸为：1.5m（上底）*1.0m（下底）*1.0m（高），截洪沟各段要尽量采取顺接，在断面变化处，设置渐变段进行衔接，在截洪沟的出口断面处，设置消力池。

截洪沟采用浆砌块石结构，M7.5浆砌Mu30块石，底部采用Cl5混凝土垫层，并用水泥砂浆抹面，壁厚40cm。截洪沟每间隔10-15m，设置一齿槽，主要用于防止不均匀沉降和设置截洪沟伸缩缝。

（5）填埋场封场工程

封场的主要作用是减少渗滤液的产生量，对填埋场尽快进行生态性恢复。

1）临时封场结构

①边坡达到最终设计条件，此时如进行临时封场，其结构从下到上依次为固废层+1mm厚HDPE膜一层+覆土层，其中覆土层进行植草绿化，在临时封场前，马道平台上要先构建排水系统，其与库区外永久性排水系统最终连接，以便于坡面排水。

②将要作业的水平面如进行临时封场，此时临时封场及可以采用中间覆盖，但是要保证有坡向周边排水系统2%的坡度。

2）最终封场结构

最终封场结构从上到下依次为：

①耕植土层：即表层土层，它的主要作用是覆盖整个最后修复的表面，为生态恢复之用（为植物提供营养来源），该层厚度不小于300mm，如果种植高大植物，则区域内不小于800mm。

②防渗层：该层的主要作用是防止来自上层的渗入的雨水进入下面的固废堆体中，从而产生更多的渗滤液。考虑到在坡面的固定作用和渗滤液的化学腐蚀作用，以及堆体的沉降对防渗层的影响，考虑使用黏土。

③固废层：该层即为修坡后的堆体。

3）封场排水工程

在铺设封场结构前应构建排水系统，本工程排水系统主要是由马道平台排水沟构成，为了克服堆体的沉降对排水系统的影响，采用预制的 C25 砼排水沟，马道平台双向排水，最终将排水导入道路边沟或库区外截洪沟，砼排水沟内侧设置方型排水孔。

4）生态恢复

填埋场封场后以做野生动植物区、林地和游乐、休闲场所为宜，但是相比之下，林地或苗木基地，投资较省，市场需求量也大，因此可按照林地的要求对堆场进行封场。

可在封场的一两年内种植根系浅，侧根发达，生长迅速的绿色植物，两年时间后，可考虑在堆体表面经济林的种植。

（6）封场维护

封场后维护计划包括场地维护和污染治理的继续运行和监测。

①地下水监测

封场后，将继续按要求对所在地地下水监测井内的地下水进行监测。

当停止场内渗滤液收集和外排系统的运行时，可取消对地下水的监测。

②地表水监测

封场后，将继续按要求对周围地表水进行监测。

当停止场内渗滤液收集和外排系统的运行时，可取消对地表水的监测。

③堆体沉降监测

封场后，每年监测一次堆体沉降。沉降测试点设置在堆体的平台和顶面。堆体沉降直至封场管理结束。

④场地维护

场地维护包括围堤、隔堤、道路、排水明沟等堆填场基础设施的维护。

（7）封场利用

从可循环经济的角度出发，填埋场的最终结果是形成新的可利用的土地资源，但是在作为新的资源利用之前，需要满足以下要求：

（1）不会构成对周围环境造成污染，不会对建构筑物基础造成不良的影响。

（2）填埋场封场后应继续进行渗滤液、地下水等环境项目的监测，直至满足国家相关要求。

（3）封场工程完成后，至少在2-3年内进行全面的封场监测，要特别注意堆体沉降，达到安全期方能考虑利用。

（4）除上述要求外，还应满足国家其他相应标准和规范。

（5）达到安全期后，可考虑土地的循环利用。一般可考虑作为公园，同时作为环保型教育园地。

### 2.1.3公用工程

（1）给水系统

本项目水源来自市政供水管网。接入管径为DN100，整个场区生产、生活给水系统水源综合利用项目的外网，引入本场区后分送至各用水点。生活、生产合用一套管网，主管线采用钢衬塑复合管。

项目用水包括：生产、生活用水、绿化、道路浇洒等用水，具体给排水情况如表2.1-6所示。

表2.1-6  项目给排水情况

| 序号 | 用水点 |  | 日均用水量（m3/d） | 废水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产用水 | 碾压用水 | 25.6 | 0 |
| 2 |  | 道路浇洒用水 | 2.8 | 0 |
| 3 |  | 管理区绿化用水 | 3 | 0 |
| 5 | 生活用水 |  | 2.4 | 1.92 |
| 总计 |  |  | 33.8 | 1.92 |

（2）排水系统

场区采用雨污分流制，通过分区,堆场内干净雨水延坡度流入集水坑内，由提升泵提升后排入雨水收集池中，可作为降尘绿化补充水，也可通过雨水收集池外排。填埋区内设置四座收集井，分别用于收集渗滤液及地下水，渗滤液经潜水泵加压后送至堆场边的收集池内，地下水经泵就近打入坝外附近的雨水收集池内室内。

管理区生活污水经化粪池处理后定期清掏；渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。

给水管采用无缝钢管。室内排水管采用承压UPVC重力流管，渗滤液排水管道采用排水用聚氯乙烯穿孔管。滤液收集管道采用排水用聚氯乙烯穿孔管，渗滤液排出管道采用HDPE排水管。

定期清掏

图2.1-6  水量平衡图（单位：t/d）

（3）供电系统

1）负荷计算

本工程用电负荷均为380/220VAC，50Hz的低压设备。整个工程总安装容量440kW，总工作容量90kW，总有功计算负荷70kW，年总耗电量56×104kWh。

- 负荷等级

- 本工程用电负荷等级为三级。

- 3）电源

- 由就近市政10kV电网接入，根据前期资料距离约1.5km，此1.5km的外部接线工程需另行委托当地供电部门具体实施，具体的计量要求以当地供电部门要求为准。

- 供配电方案

- 在辅助用房内设置10/0.4kV变电所，变电所尺寸为4.5m*7.5m，内设10kV负荷开关柜、400kVA干式变压器及相应的低压开关柜。各建、构筑物配电线路均采用电缆直埋敷设，放射式供电。

### 2.1.4工程总平面布置合理性分析

本项目拟建库区占地面积12000平方米，库区垃圾主坝坝顶标高为37m，坝顶宽3m，坝轴线长30m、坝体上游坡度为1:0.2，下游坡度为1:0.25，采用分层体积累加法进行库容计算，得到填埋库区设计总库容约20万m3，此外，辅助用房面积约240m2。

场区按功能分为生产管理区、填埋库区。各功能区相对独立又相互联系，在总体功能布局上较合理。管理区（设置辅助用房）设置于用地东南角，不处于常年主导风向东风的下风向，主要承担填埋场的日常运行管理任务。填埋区在进场道路一侧设置地磅房，方便计量。库区内部根据分区填埋的操作要求，设置临时性作业道路。填埋库区四周侧设置排洪沟，未填埋单元和已覆盖单元设排水临时沟渠进行排水。在填埋场周边边界线上设置绿化带，使填埋场库区与周围环境相对隔离。项目总平面布置图见图2.1-3。

综合以上分析可知，本项目总平面布局可行。

图2.1-3  项目总平面布置图

### 2.1.5固体废物收运系统

拟建项目距离灵璧县内工业园区直线距离约0.6km，运输距离约4.5km，处理规模为3.8万吨/年，未设置中转站。

固体废物的运输采用密闭式收集车进行。固体废物运输距离在4.5km左右，固体废物运输采用清运车直接运至处理场，运输道路由市政道路承担。

## 2.2工程分析

### 2.2.1入场要求

送入本项目填埋场填埋处置的一般工业固体废弃物，应满足《一般工业固体废物填埋场技术规定》Q/SH0700-2008的规定。具体如下：

（1）所填埋废物的含湿量、固体含量、渗透率等应不影响废物本身的长期稳定性。

（2）两种或两种以上废弃物混合时应当是相容的，不会发生反应、燃烧、爆炸或放出有毒有害气体。

（3）生活垃圾、危险废物不得进入本项目填埋场。

### 2.2.2处置对象判定及处置标准

1、固体废物级别判定依据

（1）国家标准规范相关要求

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）规定相关内容如下：

①一般工业固体废物

系指未被列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的GB5085鉴别标准和GB5086及GB/T15555鉴别方法判定不具有危险特性的工业固体废物。

②第Ⅰ类一般工业固体废物

按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，任何一种污染物的浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度，且pH值在6至9范围之内的一般工业固体废物。

③第Ⅱ类一般工业固体废物

按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，有一种或一种以上的污染物浓度超过GB8978最高允许排放浓度，或者是pH值在6至9范围之外的一般工业固体废物。

（2）级别判定

本项目固废种类如下表所示，

表2.2-1  固废种类一览表

| 编 号 | 固体废物种类 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢铁厂、铸造厂冶炼渣 | 环保矿渣砖 |
|  | 选矿厂尾矿 | 环保矿渣砖 |
| 2 | 发电厂粉煤灰、炉渣 | 环保矿渣砖 |
|  | 其他工业锅炉渣 | 环保矿渣砖 |
| 3 | 五金打砂渣、抛光渣，水磨渣 | 环保钢化砖 |
| 4 | 工业企业产生或弃置的包装废料 | 分类、回收、 利用 |
| 5 | 生活污水处理厂污泥 | 无害化填埋 |
| 6 | 其他工业废物 | 无害化填埋 |

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）分析可知，

钢铁厂、铸造厂冶炼渣、选矿厂尾矿、发电厂粉煤灰、炉渣、其他工业锅炉渣、五金打砂渣、抛光渣，水磨渣、工业企业产生或弃置的包装废料、生活污水处理厂污泥均属于一般工业固体废物第II类工业固体废物，应按照II类场要求执行。

因此，本项目固废堆场根据Ⅱ类工业固体废物的相关标准按照统一的防渗等级进行设计施工和运营。

### 2.2.3填埋工艺及填埋方式

1、填埋工艺

通过对国内外的工业固废处理研究现状分析，一般工业固废经回收利用后大都采用填埋方法处置，填埋法处置固废处理成本低、技术成熟，应用相对较广泛。因此本项目针对中安联合公司的一般工业固废采取填埋工艺，在技术、经济上较合理。

其具体工艺流程见图2.2-1。

N，G1

N，G1

备注：N——噪声；G1——粉尘。

图2.2-1  项目填埋工艺流程及产污节点图

工艺简述：

一般工业固废由转运车经电子计量称重后进入填埋场中，根据一般固废的种类进入不同的填埋区域，各种类工业固废应尽可能的分区填埋，各填埋区填埋作业采用斜坡作业法。具体操作程序为：由推土机将进场固废均匀摊平在适当面积上，每层40～60cm厚。填埋物由压实机或推土机碾压2～3次，多次循环操作。厚度达2.5m时，覆盖0.3m 厚的土层。为了改善景观，减少气味和碎片飞扬，抑制污染物的的扩散，若填埋厚度未达到覆土的高度，可利用塑料布临时覆盖，填平一区，再开上坡位，移土作为覆盖土，多梯作业，直至设计高度为止。

最后封场时需要对填埋堆体进行削坡整形，最终顶面呈中间高四周低的坡面地（坡度≮5%），以利于排除面层雨水，坡度＞10%的应增加水平台阶，坡度＞20%时，坡高每升5m建一台阶，大于20%而小于30%时，应按实际情况增加台阶，但坡面坡度不得大于33%。终场覆盖先覆盖45cm厚以上的粘土，并均匀压实，作为阻隔层。

填埋终面完成后，必须经有关部门验收合格后，至少还需观察3年，其间对沉降引起的破坏要修复，注意防火、防爆。三年之后，经鉴定确信场地已经稳定，可订出规划逐步扩大使用。若考虑种植浅根作物，可在最终覆土之上加营养土15cm。种深根作物，营养土应增加为1m以上。未经长期观测和环境专业技术鉴定，禁止在填埋场上建工厂等。

在填埋过程中，通过渗滤液收集系统，将已填埋区域的渗滤液收集至调节池，调节pH后返回填埋区泼洒降尘。项目封场后通过明渠将填埋区雨水和周边的降水引出填埋场，以减少渗滤液的产生量。

填埋过程中应遵循以下原则：

(1)分区作业，减少裸露面，降低作业成本，按计划进行填埋作业根据每天的入场灰渣等固体废物量，确定填埋区域和每天的作业层面，尽量控制固体废物裸露面的范围，这样即可减少对环境的污染，又可以减少治理环境污染费用。

(2)控制源头，落实环保措施，防止二次污染制定有效的环境保护对策，使填埋场的污染、渗滤液的收集与处理，降低到最低限度。

(3)超前规划，采取合理的填埋方式，缩短稳定期，有利于填埋场的复原利用。

- 填埋方式

- 填埋库区各单元均设置独立的渗沥液收集与导排系统。

- 结合填埋库区占地面积与填埋规模，库区共分为两个作业单元，在填埋发展过程中，计划分四个阶段进行填埋作业。库区防渗系统拟一次性建成。第一阶段作业为填埋区填埋至标高＋4.0m。第二阶段为高维填埋，从＋4.0m标高堆高至封场标高，完成终场覆盖和生态修复。

### 2.2.4主要设备

填埋场采用分层摊铺、往返碾压、分单元逐日的填埋工艺。固体废物通过作业平台和临时道路进入填埋库区的填埋作业小区卸车，然后由填埋机械摊铺、碾压和覆盖。

1）作业要求

①临时遮盖

为了减少渗滤液的产量，在暂时不需要作业的填埋体平面上加临时遮盖物（HDPE膜）、临时隔离堤及临时渗滤液收集沟，尤其是雨季应及时进行覆盖，将表面清水导入边坡排水沟，将渗滤液导入临时污水沟排入污水收集系统。

②堆体外边坡封盖

根据填埋作业计划，当堆体达到设计高度时，即进行边坡临时封场及生态恢复。

③其他

为利于封场后的生态恢复，填埋场的最终坡面和顶面的覆土为厚度0.3m厚自然土和0.2m厚营养土。

- 填埋设备

- 表2.2-4  填埋作业主要设备一览表

| - 序号 | - 项目 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 压实机 | - 台 | - 1 |  |
| - 2 | - 推土机 | - 台 | - 1 | - 环卫型 |
| - 3 | - 挖掘机 | - 台 | - 1 |  |
| - 4 | - 装载机 | - 台 | - 1 |  |
| - 5 | - 洒水消毒车 | - 辆 | - 1 |  |
| - 6 | - 管理用车 | - 辆 | - 1 | - 运土 |

- 2.2.5取土来源及弃渣分析

本项目为新建项目，本次建设挖填土石方量较少。本项目建设期间主要的土石方工程为：厂区、道路区及填埋区。根据主体工程设计，测算土石方量。本项目挖方51万m3，填方54.1万m3，借方3.1万m3。

根据安徽水苑工程设计咨询有限公司《中安联合一般固废堆场项目水土保持方案报告书》，项目土石方平衡结果如下：

厂区：开挖0.23万m3，回填0.23万m3。

道路区：开挖1.27万m3，回填4.37万m3，借方3.1万m3。

填埋区：开挖49.5万m3，回填49.5万m3。

综合以上，本项目挖方51万m3，填方54.1万m3。

项目填埋场区土石方无法满足平衡，欠方量约为3.1万m3。

项目土石方平衡如表2.2-5。

表2.2-5  项目土石方平衡表（单位：万m3）

| 分区或分段 | 开挖 （万m3） | 回填 （万m3） | 调入（万m3） |  | 调出（万m3） |  | 外借（万m3） |  | 废弃（万m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 填埋区 | 49.5 | 49.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂区 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路区 | 1.27 | 4.37 |  |  |  |  | 3.1 | 中安厂区工程建设弃土 |  |  |
| 合计 | 51 | 54.1 |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  |

由上表可知，本工程共需外借方3.1万m3。借方主要来自中安厂区工程建设弃土。

可研阶段临时堆土场尚未落实，针对此实际情况，环评提出了建议临时堆土场和取土场位置，根据外环境关系，项目填埋场东面和西北面有住户分布、南面距离淮河较近，环评建议填埋场区临时堆土场和取土场设置在项目场地内西北面。临时堆土场应采取覆盖防尘布（网）、植被绿化、不间断洒水抑尘等措施，四周同时设置排水沟，回填、覆盖时用于厂区回填、覆土。

- 2.2.6施工期污染源强分析

本项目施工期约7个月。项目建设期会产生施工人员生活废水、生活垃圾、施工废水、施工扬尘、施工机械废气、施工机械及运输车辆噪声、施工弃土等污染物。

（1）废气污染源分析

①施工扬尘

施工期扬尘具有量多、点多、面广的特点，是施工期的主要污染因子之一。其主要来源于填埋区基础施工、土石方阶段、挖掘弃土及运输过程等；来往车辆道路运输扬尘；建筑材料（如水泥、白灰、砂子等）等进场、装卸及堆放工序；现场混凝土的搅拌等；是典型的无组织面源污染。主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。

经优化施工方式、合理安排施工时间、加强施工及来往车辆管理等方式降低扬尘污染，以实现达标外排。

②施工机械废气

来源于填埋区、管理区施工运输车辆和施工机械运行过程中排放的尾气，主要污染物是未完全燃烧的HXCY和CO、NOX等，其特点是产生量较小，属间歇式、分散式无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，对环境影响较小。在施工期内应加强对施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。

（2）废水污染源分析

①施工人员生活废水

工程施工人员产生的生活污水，主要含COD、BOD5、氨氮、SS等污染物质。按照全场8人，每人每天按照150L核定，污水排放系数0.8计算，则产生生活污水0.96m3/d。

②施工废水

填埋区、管理区施工中产生的生产废水，主要来自于混凝土搅拌和搅拌机械设备的冲洗废水等，经调查分析，生产废水主要含泥沙，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。

项目生产废水量约为0.5m3/d，环评要求经沉淀、隔油、除渣处理后回用。

（3）噪声污染源分析

施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目填埋场区、管理区使用的施工机械主要有推土机、挖掘机、装载机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。

表2.2-6为根据资料所得的不同施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB。在这类施工机械中，噪声最高的为电锯、电钻、混凝土振捣器。表2.2-7为施工物料运输车辆类型及其声源强度。

表2.2-6主要施工机械设备的噪声源强表

| 施工机械类型 | 声源特征 | 距离噪声源距离（m） | 声级[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- |
| ZL40型轮式装载机 | 不稳定源 | 5m | 90 |
| ZL16型轮胎压路机 | 流动不稳定源 | 5m | 76 |
| T140型推土机 | 流动不稳定源 | 5m | 86 |
| 22型冲击式钻井机 | 不稳定源 | 1m | 87 |
| W4-60C型轮胎式液压挖掘机 | 不稳定源 | 5m | 84 |
| 移运式吊车 | 不稳定源 | 7.5m | 89 |
| 20t及40t自卸卡车 | 流动不稳定源 | 5m | 90 |
| 水泥泵车 | 固定稳定源 | 5m | 85 |
| 电焊机 | 不稳定源 | 5m | 85 |
| 混凝土振捣棒 | 不稳定源 | 15m | 81 |

表2.2-7施工期交通运输车辆噪声表

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声源强度（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 土方运输 | 大型载重车 | 84-89 |
|  | 钢筋、砂土、水泥等 | 载重车 | 80-85 |
|  | 各种装修材料及必备设备 | 轻型载重卡车 | 75-80 |

（4）固体废物污染源分析

固体废弃物主要是施工期的挖方及生活垃圾。

①挖方

本项目建设期间主要的土石方工程为：厂区、道路区及填埋区。根据主体工程设计，测算土石方量。本项目挖方51万m3，填方54.1万m3，借方3.1万m3。

项目填埋区和管理区开挖的土方用封闭车辆运输至临时堆场，临时堆土场应采取覆盖防尘布（网）、植被绿化、不间断洒水抑尘等措施，四周同时设置排水沟，回填、覆盖时用于厂区回填、覆土。

②生活垃圾

生活垃圾按照每人每天产生0.5kg算，场内共8人，则产生生活垃圾4kg/d，环评要求进行收集后交由环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理，不得随意抛洒。

③建筑垃圾

项目施工过程中产生的建筑垃圾(如水泥带、铁质弃料、木材弃料等)约为50kg/d，施工方充分利用回收弃渣，不可回收部分运往建筑部门指定地点。

- 2.2.7运营期污染源强分析

项目运营期填埋工艺阶段会产生渗滤液、填埋机械及来往车辆噪声、扬尘等污染物；进场道路会产生来往运输车辆噪声和扬尘、汽车尾气等污染物；配套管理区涉及员工办公等，会产生生活废水、生活垃圾、噪声等污染物。

（1）大气污染源强

①填埋作业扬尘

按照填埋区二次扬尘源强较为保守的常用公式进行计算，填埋封场作业面积按照25m×25m面积为扬尘发生源。迎风面最大宽度35.4m，粘土含水率南方地区按照8%计算；采用西北电力设计院在碾压测试后得出的起尘量计算公式计算起尘量：

其中：QP—填埋区起尘量，mg/s；

U—地面风速，m/s，多年平均风速为2.6m/s；

ρ1—粘土堆积密度，g/cm3，取值0.7~1.4g/cm3，本项目取1.4g/cm3；

Pe—降水蒸发指数，，pm为降水量(mm)，tm为平均气温（oC），取多年平均数据，取当地近多年平均数据，pm为945.1mm，tm为15.7oC；

S—为作业区面积，m2，取值625m2；

L—作业区迎风面最大宽度，m，取值35.4m；

计算可得QP=25.12mg/s；TSP源强为0.090kg/h。

表2.2-8 无组织排放源强一览表

| 污染源名称 | 面源高度，m | 面源面积，m2 | 污染物排放量，kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固废填埋区 | 5 | 25×25 | 扬尘（TSP） | 0.090 |

②进场道路扬尘和车辆尾气属于无组织排放，主要通过加强管理、限速行驶以及保持路面清洁以实现达标外排。

③填埋废气

本项目填埋固体废物为一般工业固体废物，填埋场主要处理的固废为钢铁厂、铸造厂冶炼渣、选矿厂尾矿、发电厂粉煤灰、炉渣、其他工业锅炉渣、五金打砂渣、抛光渣，水磨渣、工业企业产生或弃置的包装废料以及生活污水处理厂污泥等，多为无机类固态废物，只有生活污水处理厂中含有少量有机质，不含生活垃圾，就其废物本身来讲产生的废气量远比生活垃圾少得多，因此本项目产生的臭气比生活垃圾填埋场小很多，填埋库区在正常工况下应没有太多填埋气产生，本次评价不进行定量分析。

（2）废水污染源强

工程运行期主要为填埋场产生的渗滤液及生活污水。

①渗滤液

a渗滤液量

填埋场渗滤液来源于大气降水、材料及覆盖材料中的水份及垃圾中有机物讲解产生的水份，相比大气降水，材料及覆盖材料中水份和分解产生的渗滤液可忽略不计。根据《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（HJ564-2010），渗滤液的产生量根据降雨量、渗出系数及填埋面积采用下式计算：

Q=C×A×I×10-3

式中：

Q——最大渗出液量（m3/d）；

I——计算降水强度（mm/d）；

A——降雨拦截面积（m2）；

C——平均入渗系数。

影响渗滤液产量的关键因素为降雨量、浸出系数、作业区域面积、覆盖方式。分区最大区域为19389m2，已经减少其面积从而减少渗滤液产量；降雨量、浸出系数、覆盖方式按照最大系数选择，完全可以保证渗滤液产量在可控范围内。根据降雨规律，考虑安全及经济因素，现釆用历年最大降雨量1567.5mm，则取I=4.29mm/d。

渣场中贮存施工区域和贮存作业完成后封场区域的地表状况不同，浸出系数C的数值也有较大差异。设施工区域的面积为A1，浸出系数为C1；中间封场区域的面积为A2，浸出系数为C2；终场封场区域的面积为A3，浸出系数为C3，则：Q=Q1+Q2+Q3=(C1×A1+C2×A2+C3×A3)×I×10-3

本项目采用分区分期实施方案，可以减少雨水进入贮存作业区的产生量，每个贮存库区作业面积为625m2（25m*25m）。施工区域浸出系数C1取0.5；中间封场区域浸出系数C2取0.15；终场封场区域浸出系数C3为0。因此，Q=Q1+Q2=(C1×A1+C2×A2)×I×10-3

库区A1=625m2，A2=19389m2-625m2；经计算得出，渗滤液最大产生量为13.43m3/d。

b渗滤液水质及处理措施

根据类比《安徽东华通源生态科技有限公司淮南固废处置中心项目环境影响报告书》，填埋场渗滤液水质见表2.2-10。

表2.2-10 渗滤液水质表

| 序号 | 项目 | 浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~8 |
| 2 | SS | 300 |
| 3 | BOD5 | 500 |
| 4 | CODcr | 1500 |
| 5 | NH3-N | 50 |
| 6 | 总磷 | 15 |
| 7 | 总汞 | 0.006 |
| 8 | Zn2+ | 0.5 |
| 9 | 氟化物 | 25 |

渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。库区设置1个1500m3的渗滤液收集池。

③生活污水

本项目劳动定员16人，用水标准按0.15m3/d人核算，则日用水量为2.4m3/d，排污系数按照0.8计算，则生活污水产生量为1.92m3/d。该废水主要污染因子为SS、COD、BOD5、NH3-N，水质见表2.2-11。生活污水经化粪池预处理后定期清掏。

表2.2-11  生活污水水质表

| 水质指标 | 水量 | COD | BOD5 | NH3-N | SS | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | - | 350 | 200 | 30 | 220 | 6～9 |
| 污染物产生量（t/a） | 700.8 | 0.245 | 0.140 | 0.021 | 0.154 | / |

（3）噪声源强

工程运行期噪声源强主要来自压实机、推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等，其噪声源强如下：

表2.2-12主噪声源强统计表

| - 序号 | - 项目 | - 单位 | - 数量 | - 噪声级（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 压实机 | - 台 | - 1 | - 85 |
| - 2 | - 推土机 | - 台 | - 1 | - 85 |
| - 3 | - 挖掘机 | - 台 | - 1 | - 85 |
| - 4 | - 装载机 | - 台 | - 1 | - 85 |
| - 5 | - 洒水消毒车 | - 辆 | - 1 | - 80 |
| - 6 | - 管理用车 | - 辆 | - 1 | - 80 |

（4）固体废弃物

工程运营期固体废物污染源主要是职工日常生活垃圾，生活垃圾按照每人每天产生1kg算，项目劳动定员16人，则产生生活垃圾16kg/d,5.84t/a。场区内设置垃圾收集桶，由环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处置。

- 2.2.8主要污染源排放汇总

拟建工程运行期污染物排放汇总见表2.2-13。

表2.2-13拟建项目运行期污染物排放汇总表

| 污染源 |  | 产生量 | 污染物 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 废水 | 管理区生活污水 | 1.92m3/d（700.8m3/a） | COD | 350mg/L | 0.245t/a | 经化粪池预处理后定期清掏，不外排 |  |
|  |  |  | SS | 220mg/L | 0.154t/a |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.140t/a |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.021t/a |  |  |
|  | 库区渗滤液 | 13.43m3/d（4901.95m3/a） | COD | 1500mg/L | 7.353t/a | 经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘 |  |
|  |  |  | SS | 300mg/L | 1.471t/a |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 500mg/L | 2.451t/a |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 50mg/L | 0.245t/a |  |  |
|  |  |  | TP | 15mg/L | 0.074t/a |  |  |
| 废气 | 填埋场作业粉尘 |  | TSP | 0.090kg/h,0.788t/a |  | 0.090kg/h,0.788t/a |  |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 5.84t/a |  |  | 5.84t/a |  |

# 3自然社会环境概况

## 3.1自然环境概况

- 3.1.1地理位置

灵璧县位于安徽省北陲，淮北平原的东部，地理坐标为：北纬 33°18′～34°02′，东经 117°17′~117°44′。县境东邻泗县，西连宿县，南接蚌埠市固镇、五河两县，北界江苏省铜山、睢宁两县。南北长 82km，东西宽 36km，总面积 2054km2。耕地面积 183.3万亩。灵璧县自置县至元代，县境区域无考，至明嘉靖年间，县域东至虹县界河北17.5km，西至宿州界大店 30km，南至五河县界潼河70km，北至徐州界双沟70km；东到虹县30km，西到宿州60km，南到临淮县90km，北到徐州90km，东南到五河县60km，西南到怀远县90km，东北到睢宁县75km，西北到萧县110km；南到南京陆路 263km，水路483km，北到北京陆路941km，水路1155km。

本项目选址位于宿州市灵璧县三山矿坑。

- 3.1.2地质地形地貌

灵璧县大地构造位置处于欧亚大陆东侧的淮北坳陷褶皱带东端，构造线方位与山脉走向一致，为北东向或北北东向。渔沟灵璧石产区有着位于大面积下伏腹地系统的宽缓背斜的构造特征，本区褶皱的走向都为北东向。灵璧县位于黄淮海平原南部，属于黄泛区，总体地势低平，地势为北高南低，呈西北东南倾斜，海拔一般在 18.5~27.0m，平原面积占总面积的 89.6%。本县地貌特征为“大平小不平”，地貌大致分为以下四类：

河间平原：该地形分布于县南古汴河堤以南、南沱河以北的地域，属剥蚀古堆积型地形，为第四系全新统中段剥蚀构造，系南沱河、北沱河和古汴河冲积平原。

汴河高滩：该地形分布于本县中部古汴堤(今宿县至泗县公路)两侧。属泛滥堆积型地形，为古汴河泛滥堆积之亚粘土和粉砂构造，高滩宽度约1km，高出河间平原1~2m，呈带状高岭形。

黄泛平原：该地形分布于县城和古汴河以北的广大区域，属泛滥堆积型地形，为黄泛堆积之远河相亚砂土构造。

- 山地：该地形分布在本县西南、中部和北部。山麓斜坡地段，广泛发育着裙状斜坡面，向山外倾斜，坡度为 2~5°，系剥蚀堆积形地形，由第四系上更新全县总面积的9.2%。

- 3.1.4气候气象

灵璧县境上空大气环流具有明显的季风性质，气候受其影响较大。冬季（12月至次年2月）强大干冷的蒙古高压和西伯利亚寒冷空气不断南侵，境内盛吹西北风和偏北风，气候干燥、寒冷、降水少。夏季（6—8月）偏南风和东南风，气温高，降水量大且集中。秋季（9—11月）太平洋副热带高压南撤，西伯利亚、蒙古高压不断发展和增强南下，气压开始上升，气温逐渐下降，雨量也有所减少。春季（3—5月）西伯利亚、蒙古高压开始减弱，副热带高压增强，天气冷暖变化无常。

常年最多风向东风（E），冬季最多风向东北偏东风（ENE），春季最多风向东南偏东风（ESE），夏秋季东南偏东风向东北偏东风过渡；近年来，年平均风速2.3m/s；全年无霜期平均209d，最高237d、最低179d。

- 3.1.5水文水系

灵璧县境内的河流均属淮河水系，多条河流由西北向东流经泗县、五河等地汇入洪泽湖或淮河，主要河流有新汴河、沱河、唐河、奎濉河和界洪河，成网状分布，主要功能为农灌、行洪、排涝、航运。灵璧县境内地表水体属淮河水系，淮河一二级支流有新卞河、奎濉河、唐河、沱河、拖尾河、潼河、界洪河等16条，总长387.3km；水库8座，库容3787×104m3；主要水环境功能为生活用水、工业用水、农灌用水、景观用水。

- 3.1.6土壤植被

灵璧县土壤多在黄淮泛滥的冲积物上发育而成的，土层较厚，比较肥沃。属暖温带、半湿润性季风气候区，四季分明；气候温和湿润，光照充足，土壤肥沃，宜于农林作物和动植物的生长、繁衍。县内地表水和地下水储量丰富，水质优良，境内生物资源和非金属矿产资源富饶。灵璧县地处暖温带半湿润大陆季风气候，适宜暖温带各种植物生长，因此树种资源比较丰富。境内林木属于暖温带落叶林类型，植被的特点为人工栽培型的绿化用栽培植物和农作物。树木多为人工栽植落叶乔木，主要树种有泡桐、杨树、椿树、槐树等。灵璧县是全国皖北的农业大县，已形成五大特色农业生产经济区域，即“县南油菜花生连作”、“濉河两岸的优质麦”、“中北部的果桑”、“宿州和灵双路沿线的瓜菜”。农业生态良好，生态农业得到了初步的发展，特别是生态型果园的发展，如酥梨、葡萄、桃、枣等的种植已具规模，野生动物稀少，仅有鸟类、蛙类、蛇类等。家畜家禽主要有猪、羊、鸡、鸭等。

- 3.2环境保护目标调查

- 3.2.1环境功能区划

- 空气环境功能区划：项目位于安徽省宿州市灵璧县三山矿坑，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定，项目评价范围环境空气质量应符合二类区要求。

- 地表水环境功能区划：项目所在区域地表水为唐河，根据宿州市水环境功能区划，项目所在区域地表水环境质量应达Ⅳ类功能区要求。

- 声环境功能区划：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定，项目所在区域为居住区，声环境质量应达到2类功能区要求。

- 3.2.2主要环境功能敏感区

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境敏感区是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括：

- 自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；

- 基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；

- 以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

本项目评价范围主要环境敏感区为以居住为主要功能的居民点，主要包括小卢庄程庄、戴庄、小戴庄、玄庙村、三山小学、小朱庄、小韩庄、王尤庄、蒋庙村、庙成庄、唐山村等。项目营运期间应避免对评价范围内的居民点造成较大的环境影响。

- 3.3环境质量现状调查与评价

本项目环境质量现状委托安徽省中望环保节能检测有限公司进行监测，监测方案及监测结果如下：

- 3.3.1地表水环境质量现状监测与评价

一、地表水环境质量现状监测

1、调查范围及监测断面设置

生活污水经化粪池预处理后定期清掏，不外排。渗滤液设置导排系统，收集后经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘，零排放。本项目附近地表水体为唐河，所以地表水环境质量现状调查共设置2个监测断面，监测点位见图3.3-1和表3.3-1。

表3.3-1  水质监测断面一览表

| 编号 | 河流 | 断 面 位 置 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 唐河 | 项目距离唐河最近位置上游500m |
| W2 |  | 项目距离唐河最近位置下游500m |

2、监测项目

根据工程特点及项目废水的特征，本次评价选择地表水水质监测项目为pH、COD、BOD5、氨氮、总磷，共5项。

3、监测频率和分析方法

监测时间为2019年01月19、20日进行，连续监测两天，每天采样分析一次。

水质监测按《水质采样方案设计技术规定》（HJ495-2009）、《水质河流采样技术指导》（HJ/52-1999）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）。检测分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的方法执行。

水质检测方法如下：地表水环境监测因子分析仪器及监测方法如表3.3-2所示。

表3.3-2  水质检测方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| pH | GB/T6920-1986玻璃电极法 | pH无量纲 |
| COD | HJ828-2017重铬酸钾法 | 4 |
| BOD5 | HJ505-2009稀释与接种法 | 0.5 |
| 氨氮 | HJ535-2009纳氏试剂分光光度法 | 0.025 |
| 总磷 | GB 11893-1989钼酸铵分光光度法 | 0.01 |

- 监测结果

- 地表水环境现状监测结果见表3.3-3。

表3.3-3  地表水监测结果   单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目名称 | 采样日期 | 采样地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 唐河 |  |
|  |  | 项目距离唐河最近位置上游500m | 项目距离唐河最近位置下游500m |
| pH | 01月19日 | 7.34 | 7.30 |
|  | 01月20日 | 7.32 | 7.28 |
| COD | 01月19日 | 15 | 17 |
|  | 01月20日 | 16 | 18 |
| BOD5 | 01月19日 | 3.2 | 3.8 |
|  | 01月20日 | 3.3 | 3.7 |
| 氨氮 | 01月19日 | 0.632 | 0.701 |
|  | 01月20日 | 0.628 | 0.693 |
| 总磷 | 01月19日 | 0.13 | 0.17 |
|  | 01月20日 | 0.14 | 0.18 |

二、地表水环境质量现状评价

1、评价标准

根据宿州市灵璧县生态环境分局出具的标准确认函，项目所在区域所涉及的主要地表水体为唐河，唐河水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，具体标准值见表1.3-5。

2、地表水现状评价方法

采用单因子标准指数法进行评价。

其中pH的标准指数为：

或

式中：pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限；

其它项目表达式为：

式中：——i类污染物单因子指数；

——i类污染物实测浓度平均值，mg/L；

——i类污染物的评价标准值，mg/L。

根据污染物单因子指数计算结果，分析地表水环境质量现状，论证其是否满足功能规划的要求。

3、评价结果

地表水评价统计结果详见下表3.3-4。

表3.3-4  地表水环境现状评价统计一览表

| 项目 名称 | 采样日期 | 采样地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 淮河 |  |  |
|  |  | 项目距离唐河最近位置上游500m |  | 项目距离唐河最近位置下游500m |
| pH | 01月19日 | 0.17 |  | 0.15 |
|  | 01月20日 | 0.16 |  | 0.14 |
| COD | 01月19日 | 0.75 |  | 0.85 |
|  | 01月20日 | 0.80 |  | 0.90 |
| BOD5 | 01月19日 | 0.80 |  | 0.95 |
|  | 01月20日 | 0.825 |  | 0.925 |
| 氨氮 | 01月19日 | 0.632 |  | 0.701 |
|  | 01月20日 | 0.628 |  | 0.693 |
| 总磷 | 01月19日 | 0.65 |  | 0.85 |
|  | 01月20日 | 0.70 |  | 0.90 |

由表3.3-4单因子计算结果表明：淮河评价段pH、COD、BOD5、氨氮、总磷等监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

- 3.3.2空气环境质量现状监测与评价

- 3.3.2.1空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本项目位于宿州市灵璧县三山矿坑，基本污染物环境质量现状评价采用2019年宿州 市全年环境质量监测数据，项目区域空气质量达标判定见表3.3-5。

表3.3-5  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度（ug/m3） | 标准值（ug/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | 7 | 60 | 11.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 23 | 40 | 57.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | 84 | 70 | 120.0 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 50 | 35 | 142.9 | 不达标 |
| CO | 日平均质量浓度 | 1100 | 4000 | 27.5 | 达标 |
| O3 | 8h平均质量浓度 | 179 | 160 | 111.9 | 不达标 |

宿州市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m3、23ug/m3、84ug/m3、 50ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1100ug/m3，O3最大8小时平均第90 百分位数为179ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为 PM10、PM2.5、O3。所以项目所在地为大气环境空气质量不达标区。

- 3.3.2.2基本污染物环境质量现状评价

首先，根据宿州市人民政府网站公开的环境质量公报进行评价。具体详见表3.3-6。

表3.3-6  基本污染物环境质量现状

| 污染物 | 评价指标 | 评价 标准 ug/m3 | 现状 浓度 ug/m3 | 最大 浓度 ug/m3 | 最大浓度占标率% | 超标频率% | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | 60 | 18 | / | / | 0 | 0 |
| NO2 | 年平均浓度 | 40 | 31 | / | / | 0 | 0 |
| PM10 | 年平均浓度 | 70 | 107 | / | / | 100 | 0.53 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 35 | 62 | / | / | 100 | 0.77 |
| CO | 24h 平均浓度 | 10.0mg/m3 | 0.831mg/m3 | / | / | 0 | 0 |
| O3 | 最大8h平均浓度 | 160 | 109 | / | / | 0 | 0 |

由宿州市人民政府网站公开的环境质量公报可知，2017年SO2、NO2年均浓度、CO 24小时平均浓度、O3最大8h平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5 年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

其次，本次评价补充了G1点位（项目区）、G2点位（小卢庄）监测点基本污染物环境质量现状。

（1）数据来源

项目SO2、NO2、PM10、TSP日均值，SO2、NO2、氨、硫化氢小时平均浓度环境现状监测委托安徽省中望环保节能检测有限公司进行，监测时间为2019年01月19日~01月25日。

（2）监测点位、监测因子、监测时间及频率

连续采样7天，SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP监测日均值，每天连续20小时采样；SO2、NO2、氨、硫化氢监测小时值，每次采样时间不少于45分钟，分别在北京时间02、08、14、20时采样。监测同时记录气温、气压、风向、风速等气象参数。

补充监测点位基本信息详见表3.3-7和图3.3-2。

表3.3-7  基本污染物补充监测点位基本信息

| 监测点位名称 | 监测点位坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址 方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| G1项目区 | 116.8886 | 32.6999 | SO2 | 2019年01月19日~01月25日 | - | - |
|  |  |  | NO2 |  |  |  |
|  |  |  | PM10 |  |  |  |
|  |  |  | TSP |  |  |  |
|  |  |  | NH3 |  |  |  |
|  |  |  | H2S |  |  |  |
| G2小卢庄 | 116.8810 | 32.6996 | SO2 |  | W | 170 |
|  |  |  | NO2 |  |  |  |
|  |  |  | PM10 |  |  |  |
|  |  |  | TSP |  |  |  |
|  |  |  | NH3 |  |  |  |
|  |  |  | H2S |  |  |  |

（3）采样方法与分析方法

采样及分析方法按国家环保局发布的《环境监测技术规范》（大气部分）执行，具体详见表3.3-8。

表3.3-8  基本污染物分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| SO2 | HJ 482-2009甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 小时值：0.007；日均值：0.004 |
| NO2 | HJ 479-2009盐酸萘乙二胺分光光度法 | 小时值：0.005；日均值：0.003 |
| PM10 | HJ 618-2011重量法 | 0.010 |
| TSP | GB/T15432-1995重量法 | 0.001 |
| 氨 | HJ 533-2009纳氏试剂分光光度法 | 0.01 |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 亚甲基蓝分光光度法 | 0.001 |

（4）监测期间气象条件

监测期间气象条件详见下表。

表3.3-9  大气同步检测气象参数

| 时间 |  | 风速（m/s） | 风向 | 气压(kpa) | 气温（℃） | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01月19日 | 02:00 | 1.6 | 西北风 | 102.2 | 1.2 | 多云 |
|  | 08:00 | 1.4 | 西风 | 103.1 | 3.4 |  |
|  | 14:00 | 1.7 | 东风 | 102.3 | 8.3 |  |
|  | 20:00 | 1.5 | 西北风 | 102.7 | 4.0 |  |
| 01月20日 | 02:00 | 1.4 | 北风 | 102.2 | 0.7 | 多云转晴 |
|  | 08:00 | 1.6 | 东北风 | 102.0 | 2.7 |  |
|  | 14:00 | 1.8 | 东北风 | 102.7 | 5.2 |  |
|  | 20:00 | 1.7 | 西南风 | 102.8 | 2.2 |  |
| 01月21日 | 02:00 | 1.5 | 西风 | 102.5 | -0.5 | 多云转晴 |
|  | 08:00 | 1.7 | 西风 | 102.5 | 4.7 |  |
|  | 14:00 | 1.6 | 东北风 | 103.3 | 7.8 |  |
|  | 20:00 | 1.5 | 西风 | 102.5 | 4.7 |  |
| 01月22日 | 02:00 | 1.5 | 西风 | 102.3 | 1 | 晴 |
|  | 08:00 | 1.6 | 东北风 | 102.8 | 3.4 |  |
|  | 14:00 | 1.9 | 西风 | 102.3 | 9.6 |  |
|  | 20:00 | 1.4 | 东南风 | 103.1 | 2.8 |  |
| 01月23日 | 02:00 | 1.5 | 西南风 | 102.5 | 1.2 | 晴 |
|  | 08:00 | 1.4 | 南风 | 102.8 | 5.6 | 晴 |
|  | 14:00 | 1.6 | 东风 | 102.3 | 12.7 | 晴 |
|  | 20:00 | 1.6 | 西南风 | 102.7 | 4.3 | 晴 |
| 01月24日 | 02:00 | 1.5 | 东南风 | 102.4 | 3.3 | 晴转多云 |
|  | 08:00 | 1.6 | 西风 | 102.8 | 6.7 |  |
|  | 14:00 | 2.0 | 东南风 | 102.6 | 12.2 |  |
|  | 20:00 | 1.9 | 北风 | 102.8 | 5.8 |  |
| 01月25日 | 02:00 | 1.7 | 东北风 | 102.4 | -1.7 | 多云转晴 |
|  | 08:00 | 1.6 | 东南风 | 102.7 | 4.7 |  |
|  | 14:00 | 1.5 | 南风 | 102.8 | 8.2 |  |
|  | 20:00 | 1.6 | 东北风 | 103.1 | 2.3 |  |

（5）监测结果评价

表3.3-10  补充监测基本污染物环境质量现状

| 点位名称 | 监测点位坐标 |  | 污染物 | 平均时间 | 评价 标准 ug/m3 | 现状 浓度 ug/m3 | 最大浓度占标率% | 超标频率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| G1项目区 | 116.8886 | 32.6999 | SO2 | 小时值 | 500 | 12~24 | 4.80 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 150 | 17~20 | 13.33 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 小时值 | 200 | 16~57 | 28.50 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 80 | 28~51 | 63.75 | 0 | 达标 |
|  |  |  | PM10 | 日均值 | 150 | 107~133 | 88.67 | 0 | 达标 |
|  |  |  | TSP | 日均值 | 300 | 157~181 | 60.33 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NH3 | 小时值 | 200 | 13~26 | 13.00 | 0 | 达标 |
|  |  |  | H2S | 小时值 | 10 | 2~3 | 30.00 | 0 | 达标 |
| G2小卢庄 | 116.8810 | 32.6996 | SO2 | 小时值 | 500 | 12~23 | 4.60 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 150 | 18~20 | 13.33 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 小时值 | 200 | 16~49 | 24.50 | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 日均值 | 80 | 28~42 | 52.50 | 0 | 达标 |
|  |  |  | PM10 | 日均值 | 150 | 86~134 | 89.33 | 0 | 达标 |
|  |  |  | TSP | 日均值 | 300 | 133~178 | 59.33 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NH3 | 小时值 | 200 | 15~25 | 12.50 | 0 | 达标 |
|  |  |  | H2S | 小时值 | 10 | 2~3 | 30.00 | 0 | 达标 |

补充监测数据表明；各测点基本污染物SO2、NO2小时值和日均值以及PM10、TSP日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；NH3、H2S小时值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参照限值。

- 3.3.2.3环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度

（1）基本污染物

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的6.4.3.1，对采用多个长期监测点位数据进行现状评价的，取各污染物相同时刻各监测点位的浓度平均值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量浓度现状。

计算方法见下公示：

式中：C现状（x,y,t）—环境空气保护目标及网格点（x,y）在t时刻环境质量现状浓度，ug/m3；

C监测（j,t）—第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括短期浓度和长期浓度），ug/m3；

n—长期监测点位数。

（2）补充监测污染物

对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数据的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。

式中：C现状（x,y）—环境空气保护目标及网格点（x,y）环境质量现状浓度，ug/m3；

C监测（j,t）—第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括1h平均、8h平均或日平均质量浓度），ug/m3；

n—现状补充监测点位数。

本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度采用宿州市人民政府网站公开的环境质量公报计算，其他因子和时段采用补充监测数据计算，按照上述两种计算方法，经计算，污染物环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度详见下表。

表3.3-11  污染物环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度

| 污染物 | 平均时间 | 现状浓度（ug/m3） | 标准值（ug/m3） | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均值 | 18 | 60 | 30.00 |
| NO2 | 年均值 | 31 | 40 | 77.50 |
| PM10 | 年均值 | 107 | 70 | 152.86 |
| PM2.5 | 年均值 | 62 | 35 | 177.14 |

- 3.3.2.4大气环境质量现状评价结论

由宿州市人民政府网站公开的环境质量公报可知，2017年SO2、NO2年均浓度、CO 24小时平均浓度、O3最大8h平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5 年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

补充监测数据表明：各测点基本污染物SO2、NO2小时值和日均值以及PM10、TSP日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；NH3、H2S小时值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参照限值。

宿州市暂无达标规划，根据《宿州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，宿州市拟采取“加强调度指导，加大督查力度，确保各项措施落实到位。开展拉网式排查，12月10日前，完成各项2018年大气污染防治重点工作任务（包括：燃煤锅炉淘汰、燃煤机组超低排放改造，挥发性有机物整治、散乱污企业整治、集中供热改造，建筑施工扬尘治理、餐饮油烟治理等），不能提前完成的整治项目，一律“先停后治”。钢铁、水泥、玻璃制品、建材、化工、铸造、矿山等行业企业实施错峰生产，列入重污染天气应急减排清单的工业企业，全部按照红色预警级别实施管控，本地大气污染物减排30%以上。对辖区内涉气企业开展全面排查，对超标排放企业责令整改，未整治达标的企业实施停产”等措施改善环境空气质量。

- 3.3.3声环境质量现状监测与评价

1、监测布点

本次评价在地块四周的厂界外1m处共设置4个监测点位。监测点位布设见表3.3-12。

表3.3-12  声环境质量现状监测点位一览表

| 序号 | 方位 | 距离 | 监测点位性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目东侧 | 厂界外1m | 厂界噪声 |
| 2# | 项目南侧 | 厂界外1m | 厂界噪声 |
| 3# | 项目西侧 | 厂界外1m | 厂界噪声 |
| 4# | 项目北侧 | 厂界外1m | 厂界噪声 |

2、监测因子、监测频次与监测方法

监测项目：等效连续A声级。

监测频次：每个监测点位监测2天，昼间和夜间各测一次。

监测方法：测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）附录中的要求进行。

3、监测结果

监测结果见表3.3-13。

表3.3-13  厂界噪声监测结果统计表   单位：dB(A)

| 编号 | 监测点位 | 2019年01月19日 |  | 2019年01月20日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间Leq | 夜间Leq | 昼间Leq | 夜间Leq |
| N1 | 项目东侧 | 54.8 | 45.3 | 55.0 | 45.7 |
| N2 | 项目南侧 | 54.5 | 45.6 | 54.2 | 45.4 |
| N3 | 项目西侧 | 54.7 | 45.3 | 54.5 | 45.2 |
| N4 | 项目北侧 | 54.6 | 45.4 | 54.4 | 45.1 |

4、声环境质量现状评价

（1）评价标准

根据宿州市环保局对该项目环境影响评价标准的确认函，环境噪声评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（2）环境噪声现状评价结论

根据环境噪声现状监测结果、对照环境评价标准，可见项目厂址区域环境噪声昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

- 3.3.4地下水环境质量现状监测与评价

一、地下水环境质量现状监测

1、监测点的布设

为全面了解本项目周边区域地下水环境质量现状，对项目所在地及周边居民水井进行现状监测，共布设4个监测点位进行水质现状监测，监测点位如表3.3-14和图3.3-4。

表3.3-14  地下水监测布点一览表

| 编号 | 水质现状监测点位名称 | 经度 | 纬度 | 井深 | 监测含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目区 | 116.8886 | 32.6999 | 15m | 潜水含水层 |
| D2 | 戴庄 | 116.8891 | 32.7041 | 15m | 潜水含水层 |
| D3 | 小卢庄 | 116.8810 | 32.6996 | 15m | 潜水含水层 |
| D4 | 小韩庄 | 116.8848 | 32.6790 | 15m | 潜水含水层 |

2、监测项目

选择常规监测项目pH、耗氧量、氯化物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、氟化物、铬、铁、铜、锌、镉、砷、铅等共16项指标为地下水水质现状监测指标。同时测量水温及地下水水位水层。

3、采样方法

采样方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）来进行。分析方法按《地下水质量标准》（GB14848-2017）和《生活饮用水标准检验方法》（GB5750-2006）中要求执行。

表3.3-15  地下水监测方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| pH | GB/T6920-1986玻璃电极法 | pH无量纲 |
| 耗氧量 | GB 11892-1989高锰酸盐指数的测定 | 0.5 |
| 氯化物 | HJ 84-2016离子色谱法 | 0.007 |
| 总硬度 | GB/T7477-1987EDTA滴定法 | 5 |
| 溶解性 总固体 | 水和废水检测分析方法（第四版）国家环保总局（2002年）重量法 | 4 |
| 硫酸盐 | HJ 84-2016离子色谱法 | 0.018 |
| 氨氮 | HJ535-2009纳氏试剂分光光度法 | 0.025 |
| 硝酸盐（以N计） | HJ 84-2016离子色谱法 | 0.016 |
| 氟化物 | HJ 84-2016 离子色谱法 | 0.006 |
| 铬 | GB/T7466-1987高锰酸钾消解-二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 |
| 铁 | HJ776-2015电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.01 |
| 铜 | GB 7475-1987原子吸收分光光度法 | 0.002 |
| 锌 | GB 7475-1987原子吸收分光光度法 | 0.002 |
| 镉 | GB 7475-1987原子吸收分光光度法 | 0.001 |
| 砷 | HJ 694-2014 原子荧光法 | 0.0003 |
| 铅 | GB 7475-1987原子吸收分光光度法 | 0.001 |

4、监测结果

地下水质量监测结果见下表。

表3.3-16  地下水监测结果统计一览表 (单位：mg/L，PH无量纲)

| 项目名称 | 采样日期 | 采样点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目区 | 戴庄 | 小卢庄 | 小韩庄 |  |
| pH | 01月19日 | 7.56 | 7.47 | 7.45 | 7.43 |  |
|  | 01月20日 | 7.54 | 7.50 | 7.46 | 7.42 |  |
| 耗氧量 | 01月19日 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |  |
|  | 01月20日 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |  |
| 氯化物 | 01月19日 | 88.7 | 87.2 | 78.6 | 71.2 |  |
|  | 01月20日 | 88.4 | 87.5 | 77.9 | 70.8 |  |
| 总硬度 | 01月19日 | 217 | 221 | 201 | 216 |  |
|  | 01月20日 | 213 | 225 | 204 | 214 |  |
| 溶解性 总固体 | 01月19日 | 870 | 856 | 863 | 843 |  |
|  | 01月20日 | 873 | 852 | 867 | 846 |  |
| 硫酸盐 | 01月19日 | 78.0 | 81.2 | 80.4 | 79.3 |  |
|  | 01月20日 | 77.8 | 81.5 | 80.7 | 79.0 |  |
| 氨氮 | 01月19日 | 0.084 | 0.078 | 0.073 | 0.076 |  |
|  | 01月20日 | 0.080 | 0.085 | 0.068 | 0.082 |  |
| 硝酸盐（以N计） | 01月19日 | 3.45 | 3.12 | 2.17 | 1.16 |  |
|  | 01月20日 | 3.41 | 3.08 | 2.23 | 1.15 |  |
| 氟化物 | 01月19日 | 0.87 | 0.94 | 0.78 | 0.80 |  |
|  | 01月20日 | 0.88 | 0.90 | 0.75 | 0.83 |  |
| 铬 | 01月19日 | ND | ND | ND | ND |  |
|  | 01月20日 | ND | ND | ND | ND |  |
| 铁 | 01月19日 | ND | ND | ND | ND |  |
|  | 01月20日 | ND | ND | ND | ND |  |
| 铜 | 01月19日 | ND | ND | ND | ND |  |
|  | 01月20日 | ND | ND | ND | ND |  |
| 锌 | 01月19日 | ND | ND | ND | ND |  |
|  | 01月20日 | ND | ND | ND | ND |  |
| 镉 | 01月19日 | ND | ND | ND | ND |  |
|  | 01月20日 | ND | ND | ND | ND |  |
| 砷 | 01月19日 | ND | ND | ND | ND |  |
|  | 01月20日 | ND | ND | ND | ND |  |
| 铅 | 01月19日 | ND | ND | ND | ND |  |
|  | 01月20日 | ND | ND | ND | ND |  |
| 备注 |  | ND表示未检出 |  |  |  |  |

二、地下水环境质量现状评价

1、评价标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准，主要指标见表1.3-7。

2、评价方法

采用单项污染指数法进行评价，其计算公式如下：

Si=CiCSi

式中：Si－－i种污染物分指数

Ci－－i种污染物实测值（mg/L）

CSi－－i种污染物评价标准值（mg/L）

Si>1表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

pH因子标准指数为：

SpH=7.0−pHj7.0−pHSd

(当PHj≤7.0时)；

SpH=pHj−7.0pHSu−7.0

(当PHj>7.0时)；

式中：	SpH----pH值的分指数；

pHj----pH实测值；

pHSd----pH值评价标准的下限值；

pHSu----pH值评价标准的上限值。

3、评价结果

根据单项标准指数计算公式和地下水环境质量评价标准值，拟建项目厂区周围区域地下水水质现状单项标准指数计算结果见表3.3-17。

表3.3-17  地下水环境现状单因子指数(Si)评价结果表

| 项目名称 | 采样日期 | 采样点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目区 | 戴庄 | 小卢庄 | 小韩庄 |
| pH | 01月19日 | 0.373 | 0.313 | 0.300 | 0.287 |
|  | 01月20日 | 0.360 | 0.333 | 0.307 | 0.280 |
| 耗氧量 | 01月19日 | 0.633 | 0.667 | 0.733 | 0.667 |
|  | 01月20日 | 0.667 | 0.700 | 0.700 | 0.667 |
| 氯化物 | 01月19日 | 0.355 | 0.349 | 0.314 | 0.285 |
|  | 01月20日 | 0.354 | 0.350 | 0.312 | 0.283 |
| 总硬度 | 01月19日 | 0.482 | 0.491 | 0.447 | 0.480 |
|  | 01月20日 | 0.473 | 0.500 | 0.453 | 0.476 |
| 溶解性 | 01月19日 | 0.87 | 0.856 | 0.863 | 0.843 |
| 总固体 | 01月20日 | 0.873 | 0.852 | 0.867 | 0.846 |
| 硫酸盐 | 01月19日 | 0.312 | 0.325 | 0.322 | 0.317 |
|  | 01月20日 | 0.311 | 0.326 | 0.323 | 0.316 |
| 氨氮 | 01月19日 | 0.168 | 0.156 | 0.146 | 0.152 |
|  | 01月20日 | 0.160 | 0.170 | 0.136 | 0.164 |
| 硝酸盐（以N计） | 01月19日 | 0.173 | 0.156 | 0.109 | 0.058 |
|  | 01月20日 | 0.171 | 0.154 | 0.112 | 0.058 |
| 氟化物 | 01月19日 | 0.870 | 0.940 | 0.780 | 0.800 |
|  | 01月20日 | 0.880 | 0.900 | 0.750 | 0.830 |
| 铬 | 01月19日 | ND | ND | ND | ND |
|  | 01月20日 | ND | ND | ND | ND |
| 铁 | 01月19日 | ND | ND | ND | ND |
|  | 01月20日 | ND | ND | ND | ND |
| 铜 | 01月19日 | ND | ND | ND | ND |
|  | 01月20日 | ND | ND | ND | ND |
| 锌 | 01月19日 | ND | ND | ND | ND |
|  | 01月20日 | ND | ND | ND | ND |
| 镉 | 01月19日 | ND | ND | ND | ND |
|  | 01月20日 | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | 01月19日 | ND | ND | ND | ND |
|  | 01月20日 | ND | ND | ND | ND |
| 铅 | 01月19日 | ND | ND | ND | ND |
|  | 01月20日 | ND | ND | ND | ND |
| 备注 |  | ND表示未检出 |  |  |  |

由表3.3-16可知，拟建项目厂区周围区域地下水监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅳ类标准要求。

- 3.3.5土壤环境质量现状监测与评价

1、监测点位

本次土壤环境质量监测，在评价区域内布设1个土壤环境质量现状监测点位，土壤现状监测布点见表3.3-18和图3.3-4。

表3.3-18  土壤监测布点一览表

| 测点编号 | 测点位置 | 测点层位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目厂区中部 | 30-50cm | 给出监测点的经纬度坐标、记录土壤类型、粒径大小 |
|  |  | 80-100cm |  |
|  |  | 100-150cm |  |

2、监测项目

根据环境影响因子识别，选择监测项目：

重金属和无机物：砷、镉、总铬、铜、铅、汞、镍7项指标；

挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氰乙烷、1,1-氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯等26项指标；

半挥发性有机物：萘等1项指标。

3、采样和分析方法

采样和分析方法按国家环保总局颁发的《环境监测分析方法》和中国环境监测总站编制的《土壤元素的近代分析方法》进行。具体监测分析方法见表3.3-19。

表3.3-19  土壤监测项目分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限mg/kg） |
| --- | --- | --- |
| 砷 | GB/T22105.2-2008原子荧光法 | 0.01 |
| 镉 | GB/T17141-1997原子吸收分光光度法 | 0.01 |
| 总铬 | HJ 491-2009火焰原子吸收分光光度法 | 5 |
| 铜 | GB/T17138-1997火焰原子吸收分光光度法 | 1 |
| 铅 | GB/T17141-1997原子吸收分光光度法 | 0.1 |
| 汞 | GB/T22105.1-2008原子荧光法 | 0.002 |
| 镍 | GB/T17139-1997火焰原子吸收分光光度法 | 5 |
| VOCs | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱法（HJ 741-2015） | 0.005~0.03 |

4、监测结果

表3.3-20  土壤监测结果汇总表   mg/kg

| 项目名称 | 采样日期 | 采样地点 |  |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目厂区中部30-50cm | 项目厂区中部80-100cm | 项目厂区中部100-150cm |  |  |
| 砷 | 01月19日 | 5.12 | 5.08 | 5.18 | 60 | 140 |
| 汞 | 01月19日 | 0.083 | 0.081 | 0.074 | 38 | 82 |
| 铜 | 01月19日 | 13.4 | 13.1 | 11.8 | 18000 | 36000 |
| 总铬 | 01月19日 | 46.7 | 45.3 | 31.1 | 5.7 | 78 |
| 铅 | 01月19日 | 16.8 | 15.2 | 13.4 | 800 | 2500 |
| 镉 | 01月19日 | 0.134 | 0.116 | 0.129 | 65 | 172 |
| 镍 | 01月19日 | 13.7 | 12.0 | 13.0 | 900 | 2000 |
| 氯乙烯 | 04月16日 | ND | ND | ND | 0.43 | 4.3 |
| 1,1-二氯乙烯 | 04月16日 | ND | ND | ND | 66 | 200 |
| 二氯甲烷 | 04月16日 | ND | ND | ND | 616 | 2000 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 04月16日 | ND | ND | ND | 54 | 163 |
| 1,1-二氯乙烷 | 04月16日 | ND | ND | ND | 9 | 100 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 04月16日 | ND | ND | ND | 596 | 2000 |
| 氯仿 | 04月16日 | ND | ND | ND | 0.9 | 10 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 04月16日 | ND | ND | ND | 840 | 840 |
| 四氯化碳 | 04月16日 | ND | ND | ND | 2.8 | 36 |
| 1,2-二氯乙烷+苯 | 04月16日 | ND | ND | ND | 5（4） | 21（40） |
| 三氯乙烯 | 04月16日 | ND | ND | ND | 2.8 | 20 |
| 1,2-二氯丙烷 | 04月16日 | ND | ND | ND | 5 | 47 |
| 溴二氯甲烷 | 04月16日 | ND | ND | ND | / | / |
| 甲苯 | 04月16日 | ND | ND | ND | 1200 | 1200 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 04月16日 | ND | ND | ND | 2.8 | 15 |
| 四氯乙烯 | 04月16日 | ND | ND | ND | 53 | 183 |
| 二溴一氯甲烷 | 04月16日 | ND | ND | ND | / | / |
| 1,2-二溴乙烷 | 04月16日 | ND | ND | ND | 5 | 21 |
| 氯苯 | 04月16日 | ND | ND | ND | 270 | 1000 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 04月16日 | ND | ND | ND | 10 | 100 |
| 乙苯 | 04月16日 | ND | ND | ND | 28 | 280 |
| 间+对-二甲苯 | 04月16日 | ND | ND | ND | 570 | 570 |
| 邻-二甲苯+苯乙烯 | 04月16日 | ND | ND | ND | 640（1290） | 640（1290） |
| 溴仿 | 04月16日 | ND | ND | ND | / | / |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 04月16日 | ND | ND | ND | 6.8 | 50 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 04月16日 | ND | ND | ND | 0.5 | 5 |
| 1,3,5-三甲基苯 | 04月16日 | ND | ND | ND | / | / |
| 1,2,4-三甲基苯 | 04月16日 | ND | ND | ND | / | / |
| 1,3-二氯苯 | 04月16日 | ND | ND | ND | / | / |
| 1,4-二氯苯 | 04月16日 | 0.188 | ND | ND | 20 | 200 |
| 1,2-二氯苯 | 04月16日 | ND | ND | ND | 560 | 560 |
| 1,2,4-三氯苯 | 04月16日 | ND | ND | ND | / | / |
| 六氯丁二烯 | 04月16日 | ND | ND | ND | / | / |
| 萘 | 04月16日 | ND | ND | ND | 70 | 700 |

5、土壤环境质量现状评价

（1）评价标准

项目厂区土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地限值，相关标准值见表1.3-8。

- 评价结果

# 4环境影响预测及评价

## 4.1施工期环境影响分析

- 4.1.1生态环境影响预测分析

（1）施工对周围农田植被影响分析

拟建项目总占地面积12000m2，本项目用地现状为耕地、水域及水利设施用地，地块东侧为空地；南侧为空地；西侧为空地；北侧为空地。工程的开工建设会破坏地表农田植被，施工机械碾压、人员践踏植被等造成施工期植被生物量的损失。另外，开挖土土方、车辆运输带起的扬尘悬浮微粒自然沉降在周围植物的叶片上，阻塞气孔，影响植物呼吸作用和光合作用，施工影响周边农田植被、绿化植被当年生长，这种影响是短期可逆的。

危险废弃

物贮存区

土建工程的施工将临时占用一定土地，主要为农田，直接造成被占用土地上农田植被的被破坏，因此施工时要尽量减少各类临时占地，避免车辆随意碾压农田植被和人员的随意践踏，并妥善处理施工期产生的各类污染物，防止对生态环境造成污染。施工结束后，临时占用土地的植被开始恢复，按设计要求施工，及时将表土重新覆盖将有利于植被的恢复，待临时占地的植被恢复到与周边的植被一致时，施工临时占地的影响将消除。

（2）施工对动植物的影响

据调查拟建项目周围未发现国家各级保护珍稀动物，工程建设区域无珍稀植物，填埋场区目前仅有少量次生植物，由于人为的干扰，建设区野生动物较少，施工对动植物影响较小。

（3）景观生态影响分析

1）就景观格局影响而言，本项目建设对地表农田植被造成破坏，使一定范围内的景观要素发生变化，致使景观斑块面积及结构比例发生变化，向多优势度方向发展，项目区人工景观斑块有一定程度增加。本项目施工期间，土方开挖、填筑等施工作业单元对相邻景观组分产生一定程度的“屏障”效应，对景观产生较强烈的分裂效果。此外，本项目建设中的护砌工程，破坏了地表原有植被及自然曲线，对视觉景观产生一定的影响。总体而言，本项目永久工程占地较小，施工结束后基本上不会改变生态景观结构，随着后期生态环境恢复，本项目建设对生态景观环境影响较小。

2）就景观生态功能及生态关系影响而言，本项目施工将对工程扰动区域及其周围地表造成一定程度上的景观隔离；但从生物传播关系来看，这种隔离作用仅限于土壤微生物和以根系作为传播途径的植物的影响，对以花粉或种子传播的植物以及动物的生态隔离作用较小。从生态系统中的食物链关系以及更广范围的生物互惠关系来看，由于本项目施工持续时间较短，工程扰动面积占项目区总面积的比重较小，其影响也相对较小。

（3）施工对水土流失的影响

根据项目区生态环境特点和工程性质，本项目在施工期对生态环境的影响主要为增大水土流失的强度。具体表现在施工活动将会破坏项目区及周边地区的地表原有植被，使表层土裸露，影响其自然稳定状态，从而增加水土流失量。工程施工占地大部分为永久性占地，该影响也是不能忽视的。在施工过程中需采取必要的防护措施，如尽量减少土方工程量、基础施工中的挖方需妥善堆存，用于回填、最大限度地降低施工扬尘等，以尽量使施工对生态环境的影响降至最低限度。施工结束后，应及时对厂区及周围进行绿化、美化。

项目在施工过程中将扰动地貌，损坏地表植被，产生弃土弃渣，形成人为水土流失，破坏生态环境。如不采取切实有效的防治措施，这些临时堆土在强降雨等外因作用下将有可能造成严重的水土流失。

- 4.1.2大气环境影响预测分析

（1）施工机械废气

运输车辆和施工机械运行过程中排放的尾气，主要污染物是未完全燃烧的HXCY和CO、NOX等，其特点是产生量较小，属间歇式、分散式无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地较开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。施工营地采用清洁能源如电、燃气等，禁止使用燃煤。不会对环境空气造成不良影响。

（2）施工扬尘

施工期扬尘主要来自土石方开挖、施工活动扰动、散装施工材料、沙石料装卸、车辆运输等。根据类比调查分析，施工作业场地近地面扬尘浓度可达1.5～30mg/m3，将对施工场地周边产生一定的不利影响。考虑到施工期产生扬尘颗粒粒径较大，受自然沉降作用明显，但这类扬尘落地后在风力作用下容易再次扬起，造成污染。

施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫措施予以抑制。如果只洒水不清扫，可使扬尘量减少70～80%；如清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m。另外，运输材料应做到较好地覆盖、避免敞开式运输；石灰、砂石等尽可能不要露天堆放，如不得不敞开堆放，应对其进行洒水，提高表面含水率，从而起到抑尘的效果。预计在采取上述措施后，施工期扬尘污染可得到有效控制，对周边环境的影响也将降至最低。

综上所述，工程施工扬尘对大气环境质量有一定的影响，需要采取相应措施予以消减。随着施工期的结束，该环境影响将随之消失。

- 4.1.3水环境影响预测分析

工程施工期对水环境的影响主要表现为施工生产废水和生活污水对地表水质的影响。

施工期施工废水排放量为0.5m3/d，施工废水中主要以SS污染为主，pH值呈弱碱性，并带有少量油污，收集后经沉淀、隔油、除渣处理后回用，不外排。

项目施工期间生活污水产生量为0.96 m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS等。施工期生活污水利用临时旱厕收集，粪便采取定期收集外运用于农田施肥。

综上分析，项目施工期废水在采取了上述措施后，不会对项目地表水造成明显影响。

- 4.1.4声学环境影响预测分析

施工期噪声源主要包括：开挖土方、工程打桩、构筑物砌筑、场地清理和修理等使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。

不同施工阶段和不同施工机械对环境造成的噪声影响程度是不同的。	2q施工期噪声影响预测应能反映有代表性的敏感点所受到的噪声最不利的影响。因此，本次分析针对主要施工阶段和主要产噪施工机械进行最不利情况下的分析。

①噪声源强

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械 设备噪声，由于各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置以及使用率均有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声源及场界噪声，具体情况见表4.1-2。

表4.1-2主要噪声源强表

| 施工机械类型 | 声源特征 | 距离噪声源距离（m） | 声级[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- |
| ZL40型轮式装载机 | 不稳定源 | 5m | 90 |
| ZL16型轮胎压路机 | 流动不稳定源 | 5m | 76 |
| T140型推土机 | 流动不稳定源 | 5m | 86 |
| 22型冲击式钻井机 | 不稳定源 | 1m | 87 |
| W4-60C型轮胎式液压挖掘机 | 不稳定源 | 5m | 84 |
| 移运式吊车 | 不稳定源 | 7.5m | 89 |
| 20t及40t自卸卡车 | 流动不稳定源 | 5m | 90 |
| 水泥泵车 | 固定稳定源 | 5m | 85 |
| 电焊机 | 不稳定源 | 5m | 85 |
| 混凝土振捣棒 | 不稳定源 | 15m | 81 |

②预测模式

鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，本次评价根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在实际施工时，采取适当的噪声污染防治措施。

Li=L0−20lgRiR0−ΔL施工设备噪声都是点声源，其噪声预测模式为：

式中：

Li——距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB（A）；

L0——距声源R0米处的施工噪声级，dB（A）；

ΔL——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

L=10lgΣ100.1×Li对于多台施工机械同时施工对某个预测点的影响，应进行声级迭加：

③影响分析

施工期噪声预测结果见表4.1-3：

表4.1-3施工期噪声预测结果表单位：dB(A)

| 主要施工 噪声源 | 距噪声源不同距离（m）噪声级（dB（A）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| 装载机 | 83.9 | 78 | 74.4 | 71.9 | 70 | 68.4 | 67 | 65.8 | 64.8 | 63.9 | 63 | 62.3 | 60.3 |
| 压路机 | 69.9 | 64 | 60.4 | 57.9 | 56 | 54.4 | 53 | 51.8 | 50.8 | 49.9 | 49 | 48.3 | 46.3 |
| 推土机 | 79.9 | 74 | 70.4 | 67.9 | 66 | 64.4 | 63 | 61.8 | 60.8 | 59.9 | 59 | 58.3 | 56.3 |
| 钻井机 | 66.9 | 61 | 57.4 | 54.9 | 53 | 51.4 | 50 | 48.8 | 47.8 | 46.9 | 46 | 45.3 | 43.3 |
| 挖掘机 | 77.9 | 72 | 68.4 | 65.9 | 64 | 62.4 | 61 | 59.8 | 58.8 | 57.9 | 57 | 56.3 | 54.3 |
| 移运式吊车 | 86.4 | 80.5 | 76.9 | 74.4 | 72.5 | 70.9 | 69.5 | 68.3 | 67.3 | 66.4 | 65.5 | 64.8 | 62.8 |
| 自卸卡车 | 83.9 | 78 | 74.4 | 71.9 | 70 | 68.4 | 67 | 65.8 | 64.8 | 63.9 | 63 | 62.3 | 60.3 |
| 水泥泵车 | 78.9 | 73 | 69.4 | 66.9 | 65 | 63.4 | 62 | 60.8 | 59.8 | 58.9 | 58 | 57.3 | 55.3 |
| 电焊机 | 78.9 | 73 | 69.4 | 66.9 | 65 | 63.4 | 62 | 60.8 | 59.8 | 58.9 | 58 | 57.3 | 55.3 |
| 混凝土振捣棒 | 84.4 | 78.5 | 74.9 | 72.4 | 70.5 | 68.9 | 67.5 | 66.3 | 65.3 | 64.4 | 63.5 | 62.8 | 60.8 |

本项目施工期大部分施工机械设备主要集中在项目用地范围内，且施工机械设备在具体施工作业中，一般距项目用地界约为5~10m设置（施工期间用地界设彩钢板围挡）。根据上述各施工阶段主要施工机械设备噪声计算结果，本项目施工场界噪声达标范围预测结果见表4.1-4。

表4.1-4主要施工机械噪声影响范围

| 主要噪声源 | 限值标准（dB（A）） |  | 施工噪声达标范围(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 装载机 | 70 | 55 | 50 | 250 |
| 压路机 |  |  | 10 | 60 |
| 推土机 |  |  | 40 | 210 |
| 钻井机 |  |  | 10 | 40 |
| 挖掘机 |  |  | 30 | 200 |
| 移运式吊车 |  |  | 70 | 260 |
| 自卸卡车 |  |  | 50 | 250 |
| 水泥泵车 |  |  | 30 | 210 |
| 电焊机 |  |  | 30 | 210 |
| 混凝土振捣棒 |  |  | 60 | 260 |

由表4.1-4可知，本项目施工期间昼间大部分施工机械设备噪声在距施工场地外侧10~70m范围可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定，夜间大部分施工机械设备噪声在距施工场地外侧40~260m范围可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定建议建设单位、设计单位在初步设计阶段，采取合理的施工区布局及施工进度设计方案，尽量减少施工场界噪声影响。

- 4.1.5固体废弃物影响预测分析

固体废弃物主要是施工期的挖方及生活垃圾。

①挖方

本项目建设期间主要的土石方工程为：厂区、道路区及填埋区。根据主体工程设计，测算土石方量。本项目挖方51万m3，填方54.1万m3，借方3.1万m3。

项目填埋区和管理区开挖的土方用封闭车辆运输至临时堆场。临时堆土场应采取覆盖防尘布（网）、植被绿化、不间断洒水抑尘等措施，四周同时设置排水沟，回填、覆盖时用于厂区回填、覆土。

②生活垃圾

项目施工期生活垃圾产生量约为4kg/d，进行收集后交由环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理，不得随意抛洒。

③建筑垃圾

项目施工过程中产生的建筑垃圾(如水泥带、铁质弃料、木材弃料等)约为50kg/d，施工方充分利用回收弃渣，不可回收部分运往建筑部门指定地点。

综上所述，施工期固体废弃物对环境影响很小。

## 4.2运行期环境影响分析

- 4.2.1大气环境影响分析

- 4.2.1.1常规气象资料调查与分析

根据宿州市气象站近二十年(1996年~2015年)的气象资料统计，分析本地区污染气象。

1.气候特征

宿州市境上空大气环流具有明显的季风性质，气候受其影响较大。冬季（12月至次年2月）强大干冷的蒙古高压和西伯利亚寒冷空气不断南侵，境内盛吹西北风和偏北风，气候干燥、寒冷、降水少。夏季（6—8月）偏南风和东南风，气温高，降水量大且集中。秋季（9—11月）太平洋副热带高压南撤，西伯利亚、蒙古高压不断发展和增强南下，气压开始上升，气温逐渐下降，雨量也有所减少。春季（3—5月）西伯利亚、蒙古高压开始减弱，副热带高压增强，天气冷暖变化无常。

常年最多风向东风（E），冬季最多风向东北偏东风（ENE），春季最多风向东南偏东风（ESE），夏秋季东南偏东风向东北偏东风过渡；近年来，年平均风速2.3m/s；全年无霜期平均209d，最高237d、最低179d。

2、温度

宿州市年平均温度的月变化情况见表4.2-1和图4.2-1。

表4.2-1  宿州市年平均温度的月变化统计表  单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 1.8 | 4.2 | 9.2 | 15.8 | 21.2 | 25.5 | 28.3 | 27.5 | 22.8 | 17.1 | 10.5 | 4.4 | 15.7 |

图4.2-1  宿州市温度变化图

从表4.2-2和图4.2-1可知，全年平均气温为15.7℃，其中夏季气温明显高于其余季节，其中以7月温度最高，平均为28.3℃，1月温度最低，平均为1.8℃。

表4.2-2  季小时平均风速的日变化 单位：m/s

| 小时/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| 夏 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2 |
| 秋 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
| 冬 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| 小时/h | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| 夏 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
| 秋 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 |
| 冬 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |

图4.2-2 季小时平均风速的日变化

从表4.2-2和图4.2-2可知，总体上来说，季小时平均风速春夏季较大，秋冬季较小；日变化中风速在12点~16点较其它时间较大。

3、风速

宿州市平均风速的月份变化统计见表4.2-3和图4.2-3。

表4.2-3  年平均风速的变化  单位：m/s

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |

图4.2-3  宿州市地面风速月变化图

由表4.2-3和图4.2-3可以看出，宿州市年平均风速为2.6m/s，该区域地面各月风速变化较为规律，春季和夏季风速最高，冬季风速最低，一年中以10月份风速最小，3、4月份风速最大。

4、风向和风频

宿州市年均风频月变化见表4.2-4，年均风频季节变化及年变化见表4.2-5。由表4.2-5绘出年、季风向频率玫瑰图(见图4.2-4)。

图4.2-4 区域年、季风向频率玫瑰图

由表4.2-4和图4.2-4所示，评价区域全年风频最大的风向分别是E风（风频12%）、ESE风（风频10%）和SE风（8.0）、连续三个风向角的风频之和等于30%，因此该地区常年具有常年主导风向，为东风偏南范围。区域内春季和夏季的主导风向明显，均为E风偏南范围，但是秋季和冬季的风频最大的三个风向角风频之和小于30%，主导风向不明显。

表4.2-4 季度小时平均风速日变化  单位：%

| 风向 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 2月 | 5 | 4 | 8 | 9 | 13 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 3月 | 4 | 4 | 7 | 9 | 14 | 12 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4月 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 5月 | 4 | 3 | 6 | 6 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 |
| 6月 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 12 | 13 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 7月 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 8月 | 4 | 4 | 8 | 8 | 15 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 9月 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 |
| 10月 | 5 | 4 | 8 | 7 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 19 |
| 11月 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 20 |
| 12月 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 20 |
| 全年 | 4 | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 14 |

表4.2-5 年均风频的季变化及年均风频  单位：%

| 风向 季节 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 4 | 3 | 6 | 7 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 夏季 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 秋季 | 5 | 4 | 8 | 8 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 18 |
| 冬季 | 5 | 4 | 7 | 8 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 15 |
| 年平均 | 4 | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 14 |

- 4.2.1.2预测结果

1、预测因子

选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中有环境质量标准的污染物作为本次评价的预测因子，主要为TSP。

根据工程分析，本项目SO2+NOx的排放量小于500t/a，不需考虑预测二次污染物。

2、预测模式

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ 2.2-2018)评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，再按评价工作分级判据进行分级。

首先采用AerScreen估算模型进行计算，根据预测结果，其中填埋区无组织排放的颗粒物占标率Pmax=1.99%，1%≤Pmax<10%。参照HJ2.2-2018评价等级的划分原则确定本项目环境空气影响评价工作等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

3、预测源强

表4.2-8   本项目无组织废气参数表（矩形面源）

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标(经纬度) |  | 面源海拔高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 与正北夹角 | 排放 高度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | m | m | m | ° | m | h |  | TSP |
| S1 | 填埋作业区 | 25 | 25 | 29.29 | 25 | 25 | 0 | 5 | 7200 | 正常 | 0.090 |

4、预测结果

二级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价，根据估算模式预测结果如下：

表4.2-6  估算模式预测结果一览表

| 离源距离（m） | 估算浓度（ug/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- |
| 142 | 17.89 | 1.99 |
| 150 | 16.578 | 1.84 |
| 175 | 13.387 | 1.49 |
| 200 | 11.13 | 1.24 |
| 225 | 9.4515 | 1.05 |
| 250 | 8.167201 | 0.91 |
| 275 | 7.1568 | 0.8 |
| 300 | 6.344601 | 0.7 |
| 325 | 5.68 | 0.63 |
| 350 | 5.1275 | 0.57 |
| 375 | 4.662001 | 0.52 |
| 400 | 4.264901 | 0.47 |
| 425 | 3.923 | 0.44 |
| 450 | 3.6354 | 0.4 |
| 475 | 3.3742 | 0.37 |
| 500 | 3.1439 | 0.35 |
| 525 | 2.9394 | 0.33 |
| 550 | 2.7569 | 0.31 |
| 575 | 2.5932 | 0.29 |
| 600 | 2.4456 | 0.27 |
| 625 | 2.312 | 0.26 |
| 650 | 2.1905 | 0.24 |
| 675 | 2.0797 | 0.23 |
| 700 | 1.9782 | 0.22 |
| 725 | 1.885 | 0.21 |
| 750 | 1.7992 | 0.2 |
| 775 | 1.7199 | 0.19 |
| 800 | 1.6465 | 0.18 |
| 825 | 1.5783 | 0.18 |
| 850 | 1.5149 | 0.17 |
| 875 | 1.4557 | 0.16 |
| 900 | 1.4005 | 0.16 |
| 925 | 1.2068 | 0.15 |
| 950 | 1.3003 | 0.14 |
| 975 | 1.2547 | 0.14 |
| 1000 | 1.2118 | 0.13 |
| 1025 | 1.1715 | 0.13 |
| 1050 | 1.1333 | 0.13 |
| 1075 | 1.0973 | 0.12 |
| 1100 | 1.0632 | 0.12 |
| 1125 | 1.031 | 0.11 |
| 1150 | 1.0003 | 0.11 |
| 1175 | 0.97125 | 0.11 |
| 1200 | 0.9436 | 0.1 |
| 1225 | 0.91729 | 0.1 |
| 1250 | 0.89222 | 0.1 |
| 1275 | 0.86831 | 0.1 |
| 1300 | 0.8455 | 0.09 |
| 1325 | 0.8237 | 0.09 |
| 1350 | 0.80286 | 0.09 |
| 1375 | 0.78291 | 0.09 |
| 1400 | 0.7638 | 0.08 |
| 1425 | 0.74549 | 0.08 |
| 1450 | 0.72793 | 0.08 |
| 1475 | 0.71107 | 0.08 |
| 1500 | 0.69488 | 0.08 |
| 1525 | 0.67931 | 0.08 |
| 1550 | 0.66435 | 0.07 |
| 1575 | 0.64994 | 0.07 |
| 1600 | 0.63607 | 0.07 |
| 1625 | 0.6227 | 0.07 |
| 1650 | 0.60981 | 0.07 |
| 1675 | 0.59738 | 0.07 |
| 1700 | 0.58538 | 0.07 |
| 1725 | 0.5738 | 0.06 |
| 1750 | 0.56261 | 0.06 |
| 1775 | 0.55179 | 0.06 |
| 1800 | 0.54133 | 0.06 |
| 1825 | 0.5312 | 0.06 |
| 1850 | 0.52139 | 0.06 |
| 1875 | 0.51189 | 0.06 |
| 1900 | 0.50269 | 0.06 |
| 1925 | 0.49377 | 0.05 |
| 1950 | 0.48512 | 0.05 |
| 1975 | 0.47673 | 0.05 |
| 2000 | 0.46859 | 0.05 |
| 2025 | 0.46068 | 0.05 |
| 2050 | 0.453 | 0.05 |
| 2075 | 0.44555 | 0.05 |
| 2100 | 0.4383 | 0.05 |
| 2125 | 0.43125 | 0.05 |
| 2150 | 0.4244 | 0.05 |
| 2175 | 0.41773 | 0.05 |
| 2200 | 0.41125 | 0.05 |
| 2225 | 0.40493 | 0.04 |
| 2250 | 0.39879 | 0.04 |
| 2275 | 0.3928 | 0.04 |
| 2300 | 0.38696 | 0.04 |
| 2325 | 0.38128 | 0.04 |
| 2350 | 0.37574 | 0.04 |
| 2375 | 0.37033 | 0.04 |
| 2400 | 0.36506 | 0.04 |
| 2425 | 0.35992 | 0.04 |
| 2450 | 0.3549 | 0.04 |
| 2475 | 0.35 | 0.04 |
| 2500 | 0.34522 | 0.04 |

由估算结果可见，填埋区无组织排放的颗粒物的最大落地浓度位于下风向142m处，最大落地浓度为17.89ug/m3，占标率为1.99%。

- 4.2.1.3大气环境防护距离

经计算，本项目无组织排放污染物对厂界短期贡献浓度见表4.2-7。

表4.2-7  厂界污染物短期贡献浓度一览表

| 名称 | 厂界最大监控点浓度ug/m3 | 厂界限值ug/m3 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 17.89 | 1000 | 达标 |

由上表可知，本项目无组织排放污染源在厂界最大监控点浓度均可满足厂界标准限值要求，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

- 4.2.1.9污染物排放量计算

根据环境影响评价审批内容和排污许可证申请与核发要求，给出大气污染物排放量核算结果，本项目无排气筒，为无组织排放源。具体详见表4.2-8~表4.2-9。

表4.2-8 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 ug/m3 |  |
| 1 | S1 | 填埋区 | TSP | 填埋作业采取单元作业（25m*25m），填埋场设置自动喷淋系统，填埋作业时洒水抑尘；填埋作业面覆盖防尘网，填埋至设计高度时及时覆土；填埋固体废物要轻卸，严禁凌空抛洒；车辆上应覆盖蓬布，防止渣土跑、冒、撒、漏等污染环境；所有临时堆放的多尘物料均用帆布覆盖；场地要定期洒水；运输车量进入填埋场地应低速行驶 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | 1000 | 0.788 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.788 |  |

表4.2-9  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.788 |

- 4.2.1.10大气影响预测结论

（1）正常工况环境影响

预测结果表明：由估算结果可见，填埋区无组织排放的颗粒物的最大落地浓度位于下风向142m处，最大落地浓度为17.89ug/m3，占标率为1.99%，未出现超标现象。

（2）大气环境防护距离

本项目无组织排放污染源在厂界最大监控点浓度均可满足厂界标准限值要求，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

综上所述，本项目的建设对周围大气环境的影响在可承受范围内。

（3）环境防护距离

环境防护距离结合大气环境防护距离、卫生防护距离以及风险防护距离设置。

卫生防护距离计算公式（选自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91）。

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

QC—工业企业有害气体排放量可以达到的控制水平， Kg/h；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

γ—有害气体排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—计算系数。

根据工程分析，本工程运行过程中无组织排放污染物主要来自填埋区。

表4.2-10  卫生防护距离计算参数及计算结果

| 污染源 | 污染物 | 排放参数 |  |  | 质量标准 (mg/m3) | 计算结果 | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 源强（kg/h） | 长*宽*高（m） | 面积(m2) |  |  |  |
| 填埋区 | TSP | 0.090 | 25*25*5 | 625 | 3.0 | 6.687 | 50 |

根据上表计算结果，经提级后卫生防护距离确定为50m。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中估算模式，该模式包括一些最不利的气象条件，经估算模式计算本项目各污染源最大落地浓度点距离在142m；综上所述，针对本项目周边环境现状，考虑到废气污染物的最大落地浓度点距离，本次评价确定本项目的厂界环境防护距离设为200m。项目现状环境防护距离内无环境保护目标，今后在环境防护距离内，不得设置以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以确保本项目的环境防护距离能够满足要求。

环境防护距离包络线见图4.2-7。

（5）大气环境影响评价自查表

表4.2-11  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级£ |  |  |  |  |  |  | 二级R |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长 5～50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5 kmR |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx 排放量 | ≥ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/aR |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 ( ) 其他污染物 ( TSP) |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  | 地方标准 £ |  |  |  |  |  | 附录 D R |  |  |  |  |  |  | 其他标准 £ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 R 本项目非正常排放源 £ 现有污染源 □ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源R |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影 响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD £ | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000 R |  |  |  | EDMS/AE□ |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  |  |  |  | 其他 R |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长 5～50km □ |  |  |  |  | 边长 = 5 km R |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(TSP ) |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 𝐶本项目最大占标率≤100%R |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 |  |  |  | 𝐶本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  |  | 𝐶本项目最大占标率≤30%R |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞30% £ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放 1h 浓度 贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  |  |  | 𝐶非正常占标率≤100% £ |  |  |  |  |  |  | 𝐶非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 𝐶叠加达标 R |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶叠加不达标 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% R |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 £ 无组织废气监测 R |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（TSP） |  |  |  |  |  | 监测点位数（4个） |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 R 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（所有）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0）t/a |  | NOx:（0）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物: （0.788）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCs:（0）t/a |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.2.2地表水环境影响分析

工程运行期废水主要来源于填埋场产生的渗滤液及生活污水。库区渗滤液产生量13.43m3/d，渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。库区东北角设置1个1500m3的渗滤液收集池,可储存雨季最大产生的渗滤液3个月，可保证在设备检修、故障维修期间，未经处理的渗滤液不外排；生活污水产生量1.92m3/d，生活污水经化粪池预处理后定期清掏，不外排。

因此，本项目的废水全部回用不外排，正常情况下不会对厂址附近的地表水环境质量造成影响。

- 4.2.3地下水环境影响分析

4.2.3.1水文地质条件调查

本区位于秦岭东西构造带东段北分支，与新华夏系第二隆起带（西部）复合部位。

区域范围：东起郯庐断裂带，西至丰嘉断层，南起宿北断层，北至丰沛断层。本区位于该块段中部徐州弧形构造带外带内侧（靠近内带）。徐州弧形构造带，北起贾汪，经徐州南至宿县，南北长 150 公里，构成淮阴山脉的主体。从北到南构造展布方向：由近东西～北东东～南北～南西向，向北西凸出呈弧形，沿弧形分布有一系列复式背向斜及断裂。按构造形态的复杂程度可分为外、中、内三带，其中中带构造最复杂，褶皱紧密，线形明显，且轴面向北西呈弧形凸出。主要褶皱由西向东：义安山复式背斜、闸河复式向斜、徐州复式背斜、贾汪复式向斜等。断裂构造主要有两组，一组为北东～北北东向的压、压扭性断裂，第二组为北西～北西西的张、张扭性断裂。本区位于义安山复式背斜北部、闸河复式向斜西翼。构造较复杂。

1、岩性因素

地下水主要埋藏在基岩裂隙中，因此基岩的裂隙、岩溶发育程度，松散岩类孔隙大小是地下水赋存和富集的基础条件。八公山、舜耕山构造剥蚀丘陵分布的碳酸盐岩类岩石，在水的作用下，产生溶蚀作用，尤其是构造断裂、裂隙及层理发育的地段，更有利于溶蚀作用的进行，为裂隙岩溶水的赋存和运移提供了良好的场所，并发育有松散砂及砂砾石层，给孔隙水的赋存准备了良好的空间，是孔隙水富集区。第四席及上第三系之下广泛分布的中生界红层，其中页岩、泥岩颗粒细、空隙小，为相对隔水层，砂岩多为钙质及泥铁质胶结，裂隙不发育，地下水赋存条件差。红层与第四系接触处，形成了一层风化层，含裂隙水，但水量有限。仅有白垩系张桥组砂岩、砂砾石，颗粒较粗，地下水具备了良好的赋存条件。

2、构造因素

本区构造运动较为活跃，以断裂构造为主，褶皱构造次之.断裂见有北西、北北东、北东，近东西向几组，其中北北东、北东及近东西向三组晚近时期仍有活动。构造运动不但控制了地形格局、而且造成了断裂破碎带和裂隙密集带，给地下水的赋存、运移提供了有利的空间。本区东北、北北东向断裂富水性优于东西向断裂，尤其是断裂复合部位富水性更好。东北角构造剥蚀丘陵区山前地带呈线状排列的泉水出露，构造断裂亦起着主导作用。

3、地貌因素

厂区位于近代废黄河冲积平原，评估区内场地地面标高在 32.90～33.20m，总体地势平坦开阔，地势起伏变化小，地形条件简单。厂区微地貌为废黄河冲积平原，评估场地整体分布在冲积平原上，地貌类型单一。评估区分布的第四系为全更新统萧砀组（Q 4x ）灰黄~棕褐色粘土、粉土。本区气候较为湿润，降水比较充沛，为地下水的形成提供了主要补给来源。区内池塘、湖泊较多，河流、灌渠纵横，尤其是淮河河床已下切至第四系砂层，为区内地下水形成创造了良好的自然条件。

根据上述水文、地质、地貌条件，根据本区地下水的赋存条件、水理性质及水力特征，将其划分为松散岩类孔隙水、红层孔隙裂隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水和基岩裂隙水四个基本类型。根据岩性组合、岩石构造和埋藏条件，进一步划分为七个亚类（表4.2-11）。然后按富水性等级和不同水文地质条件进行评述。

表4.2-11    区域地下水类型表

| 地下水类型 |  | 含水岩组（层） |
| --- | --- | --- |
| 类 | 亚类 | 岩性 |
| 松散岩类孔隙水 | 浅层孔隙水（潜水或微承压水） | 砂、亚砂土、亚粘土 |
|  | 深层孔隙水（承压水） | 亚砂土、砂、泥灰岩 |
| 红层孔隙裂隙水 |  | 砂岩、砂砾岩、泥岩、凝灰岩、玄武安山岩 |
| 碳酸盐岩类裂隙岩溶水 | 碳酸盐岩裂隙岩溶水 | 灰岩、白云质灰岩 |
|  | 碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙岩溶水 | 灰岩、泥灰岩、白云质灰岩、砂岩、页岩 |
| 基岩裂隙水 | 层状岩类裂隙水 | 砂岩、砂质泥岩、泥岩、粘土岩 |
|  | 块状岩类裂隙水 | 片岩、片麻岩、混合岩 |

1、松散岩类孔隙水

该类型地下水赋存于第四系及上第三系松散岩石中。松散岩石在本区较发育，除八公山、舜耕山构造剥蚀丘陵区外，广布于全区。松散堆积物变化厚度大。岩性由亚粘土、粘土、亚砂土、粉细砂、粗中砂及含砾中粗砂组成。根据物探电测深成果和钻探试验资料，按其埋藏条件及水力特征划分为松散岩类浅层孔隙水和松散岩类深层孔隙水。各含水岩组的富水性取决于含水层的岩性、厚度和分布范围。现依据钻孔和民井抽水试验成果，划分为四个级别：

1.水量丰富的  ＞1000米3/日

2.水量中等的  100~1000米3/日

3.水量贫乏的  10~100米3/日

4.水量极贫乏的 ＜10米3/日

(一)浅层孔隙水

浅层水一般指地表以下40米左右深度内的含水层。在淮河以北及其沿淮一带由全新统（Q4）、上更新统（Q3）、中更新统（Q2）的亚粘土、粉细砂及砂砾石组成；淮河以南则由全新统（Q4）、上更新统（Q3）、中更新统（Q2）的砂、亚砂土、亚粘土等组成。根据钻孔、民井单井涌水量并综合考虑其地质结构、含水层厚度一级补给条件等因素，按富水程度划分为水量中等、贫乏和极贫乏的三个等级。

①水量中等的（单井涌水量100~1000米3/日）

分布于唐河、淮河的河漫滩及一级阶地地区，含水层为亚砂土、粉细砂、中细砂及砂砾石组成，顶板埋深3.40~23.81米，厚度3.73~19.40米。一般自下而上由粗变细，分布稳定，结构松散，孔隙度大，导水性强，单井涌水量为81.22~709.00米3/日，换算后单井涌水量为111.06~636.18米3/日。

②水量贫乏的（单井涌水量10~100米3/日）

分布于淮河流域，含水层厚度小颗粒细，含水层中黏土含量较多，主要岩性为亚砂土。东淝河流域含水层底板由红层组成，地下水补给条件较好，但富水性较差。据现有钻孔抽水试验资料表明，单井涌水量10.37~39.26米3/日，换算后单井涌水量为24.91~37.83米3/日，属水量贫乏的。水化学类型为重碳酸—钙型或重碳酸、硫酸—钠型水，矿化度0.30~0.86克/升。

③水量极贫乏的（单井涌水量<10米3/日）

广布于二级阶地及山前斜地区，组成岩性为亚粘土及含砾亚粘土，结构较紧密，局部有砂，柱状裂隙发育，并具有微细的孔隙，可直接接受大气降水的补给，但其渗透性及富水性极差，普遍为水量极贫乏区。根据钻孔抽水试验资料，含水层（亚粘土）厚度41.35米，水位降深达36.76米，涌水量仅为1.06米3/日。根据民井抽水试验，水位降深1米时，涌水量为0.33~2.55米3/日，换算后最大涌水量为5.70米3/日。民井水位埋深一般3~10米，最大可达36.60米。

从位于二级阶地的长观孔观测资料来看，年水位变幅1.05~1.76米，地下水位与降水关系较密切，雨季水位回升，旱季水位明显下降，部分民井干枯。水化学类型为重碳酸—钠、钙型或重碳酸、氯化物—钙、钠型水，矿化度0.31~1.63克/升。

（二）深层孔隙水

分布于灵璧东部地区，地表无出露，淮河以南被中、下更新统所覆盖，淮河以北伏于下更新统之下，含水层由下更新统、上第三系松散沉积物组成。厚度受古地貌和新构造运动控制，西北部厚度达243.38米，南~东南部变薄乃至尖灭。含水层岩性为亚砂土、中细砂、粗中砂、泥灰岩、泥质半胶结的砂砾岩，其中上覆有20~70米左右的亚粘土，构成深层水的相对隔水顶板，从而形成双层地质结构的地下水，顶板埋深一般40~50米，润河集~建设~石店一带大于50米。

2、红层孔隙裂隙水

（一）富水性等级的划分

该类型地下水展布于大部分区域，大部分被第四系和上第三系所覆盖。由白垩系、侏罗系的粉细砂岩、中细砂岩、砂砾岩、砂质泥岩、页岩及火山碎屑岩组成。富水程度的大小与组成岩石物质成分的颗粒粗细有关，一般颗粒粗粗的富水程度较好。故考虑岩性的差异及其相互组合关系，按其富水程度划分为水量中等的和水量贫乏的两个等级。

①水量中等的（单井涌水量100~1000米3/日）

由白垩系张桥组（K2z）长石石英砂岩、砂砾石组成，多为钙质胶结，在长期风化作用下，胶结物中的钙质成分被地下水溶蚀，形成了较厚的较疏松的风化壳。根据钻孔抽水试验成果，水位降深22.49米，涌水量141.52米3/日，换算后涌水量为153.52米3/日，属中等富水级。水位埋深6.91米，水化学类型为重碳酸—钙、钠型水，矿化度0.26克/升。

②水量贫乏的（单井涌水量10~100米3/日）

分布范围较广，由白垩系邱庄组、新庄组、侏罗系黑石渡组、毛坦厂组组成，岩性主要为中~细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、页岩、凝灰岩、玄武安山岩等，一般裂隙不发育，富水性较差。根据钻孔在白垩系新庄组风化长石石英砂岩中抽水，水文降深59.60米，单晶涌水量28.34米3/日，换算后涌水量为20.03米3/日，属于水量贫乏级。水位埋深3.86米。水化学类型为重碳酸—钠型水，矿化度0.4克/升。

（二）地下水的赋存规律

红层孔隙裂隙水普遍赋存于风花带中，岩性特征、断裂构造，地质构造对红层富水性起着控制作用。

①岩性对地下水的控制

组成岩石的颗粒大小，胶结物的成分及胶结程度对红层的富水性有着重要的影响。白垩系张桥组为砂岩、砂砾岩，胶结物主要为钙质，风花带中含较丰富的孔隙裂隙水。据钻孔抽水试验，水位降深22.49米，涌水量141.52米3/日.白垩系邱庄组、新庄组为中细砂岩及粉砂岩，铁质胶结，侏罗系黑石渡组、毛坦厂组为凝灰质砂砾岩、凝灰岩、玄武安山岩及石英砂岩，由于其粒度较细，胶结较好，富水性较差。

②断裂对地下水的控制

红层中断裂构造发育，其中东西向、北北东向及北东向三组断裂多见，而且晚近期仍有活动，断裂附近红层富水性较好，但断裂不同部位富水性不一，断裂复合部位富水性最强。

③地质构造对地下水的控制

红层之上直接有松散岩类含水层，其他部位多有厚度不等的粘土、亚粘土相对隔水层。红层之上为含水层的部位，可以直接接收上覆孔隙水的补给，红层富水性较好。而红层与上覆含水层之间有粘土阻隔的部位，彼此之间水力联系微弱，红层富水性较差。除由于岩石粒度细，胶结程度好之外，地质结构亦是其决定因素。

3、碳酸盐岩类裂隙岩溶水

由青白口、震旦系、寒武系、奥陶系、石炭系的碳酸盐岩夹薄层碎屑岩构成丘陵的主体。地下水主要赋存于岩溶发育带中，呈裸露型，部分则隐伏于第四纪地层之下。按其覆盖条件可划分为裸露型和覆盖型两类岩溶水，并根据碳酸盐岩裂隙岩溶水和碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙岩溶水两个亚类。

（一）碳酸盐岩裂隙岩溶水

组成含水岩组的地层多，包括奥陶系老虎山组、马家沟组、萧县组、贾汪组、寒武系土坝组、崮山组、张夏组、毛庄组、猴家山组、震旦系凤台组、九顶山组、四顶山组、九里桥组。主要岩性为灰岩、白云质灰岩、灰质白云岩、白云岩。就出路地层相比之下岩溶以寒武系发育较好，常见有溶蚀裂隙、溶沟、溶槽及石芽等地表溶蚀现象。泉水出露较多，一般沿断层溢出，流量41.47~825.12米3/日。但在构造复合部位泉流量较大。水化学类型为重碳酸—钙、镁型水，矿化度0.22~0.39克/升。

（二）碳酸盐岩夹碎屑眼裂隙岩溶水

由寒武系馒头组、徐庄组、石炭系太原组、青白口系刘老碑组组成，主要岩性为灰岩、泥灰岩、白云质灰岩、砂岩、页岩等。地下水赋存于岩石裂隙、岩溶中，其富水程度受地层岩性、构造、地貌等因素控制，据此，将含水岩组划分为水量丰富的和中等的两个富水等级。

①水量丰富的（单井涌水量>1000米3/日）

岩性主要为灰岩与页岩、砂岩互层，地表无出露，伏于第四系之下，其展布方向为北北西向，。据资料，灰岩岩溶发育，裂隙岩溶水丰富，据钻孔抽水试验，单井涌水量1376.35~2383.78米3/日，换算后涌水量1370.30~4269.57米3/日，属于水量丰富级。水化学类型为重碳酸—钙、镁型水，矿化度0.35~0.48克/升。

②水量中等的（单井涌水量100~1000米3/日）

由寒武系馒头组、徐庄组，青白口系刘老碑组组成，岩性为灰岩、泥灰岩、白云质灰岩、砂岩、页岩等，以裸露型为主，覆盖型次之。地表碳酸盐岩类岩石见有溶沟、溶蚀裂隙等小型岩溶形态，泉水较小。在裸露区与覆盖区的过渡地带，地下水以接触下降泉和上升泉的形式排泄出露，泉水流量35.28~77.28米3/日。

受季节影响变化明显，在旱季部分泉水断流。根据供水井资料，水文降深15.52米，单井涌水量710.20米3/日，换算后的涌水量为815.79米3/日，属水量中等级。水化学类型为重碳酸—钙型或重碳酸—钙、镁型水，矿化度0.25~0.43克/升。

4、基岩裂隙水

分布于测区西北部及北缘，由上太古宙霍邱群片岩、片麻岩、混合岩和青白口系，震旦系、二叠系、三叠系的砂岩、砂质泥岩、泥岩，粘土岩组成。按岩石结构可划分为层状岩类裂隙水和块状岩类裂隙水两个亚类。

（一）由第三系和尚组、刘家沟组、二叠系石千峰组、上石盒子组、下石盒子组、山西组、震旦系四十里长山组、青白口系伍山组组成，以泥岩、页岩为主，部分为砂岩。岩石较完整，裂隙发育程度差，局部虽然裂隙率较高，但闭合型和泥质充填居多，富水性差。据淮南八公山煤田勘探区在二叠系石英砂岩中抽水，水位降深25.23米，单井涌水量98.50米3/日，换算后的涌水量为55.77米3/日，属水量贫乏级。在调查泉中，流量为6.13米3/日。水质类型为氯化物、重碳酸—钙、镁型水，矿化度0.67克/升。

（二）块状岩类裂隙水

分布于西北部及北缘，由上太古界霍邱群周集组、吴集组和花园组组成，岩性主要为片麻岩、片岩、混合岩等，大部分被第四系、上第三系所覆盖，仅有零星呈孤岛状分布于八公山、舜耕山南坡山麓地带。岩石尚完整，裂隙不发育，或有一部分绿泥石充填，限制了地下水的聚积。但浅部风化裂隙发育，破坏了岩石的完整性，裂隙相互连通形成风化网状裂隙含水系统。岩石风化壳出露的泉水，流量1.56~7.86米3/日，多出现在丘陵沟谷中。水化学类型在风花带中主要为重碳酸—钙、钠、镁型，矿化度0.32~0.50克/升；随着深度的增加，水质类型趋向复杂，主要为重碳酸、氯化物—钠、镁型或氯化物—钠型，矿化度增大为0.62~1.95克/升。

4.2.3.2地下水的补给、径流、排泄条件

地下水的补给、径流、排泄，直接受气象、水文、地形、岩性、构造等因素的控制。本区湿润多雨的气候，为地下水提供了丰富的来源；地貌形态对区内地下水的运动及地表水与地下水的相互转化起着明显的控制作用；岩性、地质构造的差异，使其地下水的补给、径流和排泄又各具特色。

一、地下水的补给

本区地下水的补给主要为大气降水补给、地表水对地下水的补给及灌溉回渗对地下水的补给三部分，其中以大气降水补给为主。

（一）大气降水补给

本区降水比较充沛，年降水量一般为850~950mm，是地下水的主要补给来源，其补给量的大小，主要取决于表层岩性、地质结构和地形特征等因素。

①丘陵基岩裂隙岩溶水的补给条件

大气降水是地下水的唯一来源。其接受大气降水的补给程度，除受降水量大小、降水形式及地形坡度控制外，还决定于岩石的水理性质、结构、构造及上覆第四系松散覆盖物的厚度、植被发育等因素。以碳酸盐岩类为主的裸露基岩，岩石裂隙、岩溶均发育，岩溶虽发育不均，但溶蚀裂隙、溶沟、溶孔较多，有利于接收大气降水补给，也有利于地下水的储存和运移，地下水较为丰富。丘陵坡角处薄层残坡积物，透水性一般较好，可直接接受大气降水的补给。一些间歇性的泉流量完全受降水控制，流量变化与降水同步变化规律。

②平原松散岩类孔隙水的补给条件

大气降水的补给程度，主要受地表岩性、地质结构和地形等控制。从总体上来看平原区地形较平坦，其坡降约3/10000~5~1000，尤以一级阶地和河漫滩平坦、宽阔，易接受大气降水。地表岩性和地质结构直接决定着大气降水入渗的性能，均一及非均一结构的亚砂土、粉细砂及含砂量的亚粘土，都具有良好的降水入渗性。根据观测孔，可以看出地下水位与降水量有密切关系，几乎近于同步升降，即可说明地下水是受大气降水补给的。处于二级阶地的亚粘土，柱状裂隙较为发育，亦为大气降水入渗创造了良好的条件。降水量大小、降水形式对地下水的补给有很大关系，一般小雨或短时间的暴雨很难补给地下水，仅起到湿润土壤的作用。相反，降水量大，持续时间长的降水，特别是春末夏初的“梅雨”则对地下水有明显的补给作用。

（二）地表水对地下水的补给

本区地表水主要为淮河及其支流新汴河、沱河、唐河、奎濉河和界洪河等。根据实地测绘资料，除淮河、新汴河河床下切至含水砂层外，湖泊及其支流沱河、唐河、奎濉河和界洪河等湖底或河床，一般为粘性土层，地表水对地下水的补给不明显。

根据淮河南岸分水闸长期观测资料，淮河丰水期平均水位为24.10米，地下水平均水位23.40米，说明在丰水期河水补给地下水。

位于颍上沫口的长期观测孔的观测资料，地下水水位与淮河水位变化一致，亦说明丰水期河水对地下水进行补给。

（三）灌溉回渗补给

农业灌溉多利用地表水进行灌溉，农灌量很大，而农灌对地下水的渗入补给量亦是相当可观的。此外，松散岩类深层孔隙水和伏于松散岩类之下的基岩裂隙水属承压水类型，其补给分为水平侧向径流和垂向补给两部分。水平侧向径流以压力传导方式补给，其补给量的大小取决于补给区到排泄区的水头差及含水层的透水性能。垂向补给为大气降水通过浅层含水层间接补给。在天然情况下，由于水利坡度很小，深层水和浅层水之间一般有厚度不等的粘性土相对隔水层阻隔，其水平补给和垂向补给均较贫乏。

二、地下水的径流

地下水的径流主要受地貌形态的控制，丘陵区地势较高，地形坡度较大，其地下水水力坡度亦相对较大，同时还受构造。裂隙发育程度及其连通性的影响，地形坡度陡。断裂、裂隙发育、连通性好的地区径流畅通，否则滞缓。

松散岩类孔隙水在淮河以北地下水总的流向是自西北流向东南，水力坡度1/10000~3/10000，径流迟缓。淮河以南地区，地下水的流向受地貌形态所控制，由岗地（二级阶地）流向河谷地区（一级阶地、河漫滩），而在河谷地区，一般则向其下游方向即自南向北径流。沿淮地区地下水总的流向是自西向东径流。

三、地下水的排泄

地下水的排泄主要有垂向排泄—蒸发和水平排泄—以泉流出或渗透排于河流及径流至下游，不同的地貌单元具有不同的排泄方式。

又碳酸盐岩及碳酸盐岩夹碎屑岩岩石为主组成的丘陵区，地下水以水平排泄为主，而蒸发作用则微弱，常呈稳定的上升泉或间歇性的下降泉形式溢出。由碎屑岩或变质岩裂隙中流出的地下水，多以渗流的形式排泄于溪流，由于岩石裂隙水渗透慢，地下水径流较滞缓，蒸发作用较为强烈。

平原地区松散岩类地下水，则以垂向排泄—蒸发为主，构成以渗入~整发型为特征的循环方式。尤其是一级阶地及河漫滩地区，由于地下水埋藏较浅，地表水蒸发强度较大。在近河地段由于河床下切至含水砂层，枯、平水期地下水水位高于河水位，地下水向河流排泄。

松散岩类深层孔隙水和松散岩类之下的基岩裂隙水，补给条件较差，其排泄条件亦差，主要为开采生产井的人工排泄，由于本区地下水开采利用程度较低，故其人工排泄量不大。

4.2.3.3地下水系

宿州市多年平均地表径流深980mm，多年平均径流量18.27亿m3，全市地下水资源总量为6.5亿m3/a，可开采量为1.0亿m3/a。宿州市地下水分布与江淮丘陵地区地下水分布基本相同。第四纪地层中的潜水和承压水，主要分布在淮南沿岸的河漫滩和一级阶地。

宿州市地下水分布与江淮丘陵地区地下水分布基本相同。第四纪地层中的潜水和承压水，主要分布在淮河沿岸的河漫滩和一级阶地。

宿州市境内地下水资源主要分布在第四系沉积层，面积约1650平方公里，探明可采储量4.5亿立方米，与地表年平均径流量大致相等。

4.2.3.4项目所在地地质概况

根据《灵璧县建设投资集团有限公司一般固废堆场详细勘察岩土工程勘察报告（详 勘）》，项目所在地区域地质情况如下：

1、区域地层

工程场地所在区域属华北地层区，根据区域地质资料揭示本区地层自下元古界的前长城系至第四系，除中奥陶统至中石炭统、中生界的三叠系、侏罗系和白垩系缺失外，均有不同程度的发育。由老到新依次为：前长城系变质岩；青白口系八公山组（Zqbg）砂砾岩、刘老碑组（Zqll）泥灰岩、寿县组（Zqs）石英砂岩、九里桥组（Zqj）砂泥质灰岩、四顶山组（Zqsd）白云岩；寒武系猴家山组（Є1h）白云质灰岩、馒头组（Є1m）页岩夹灰岩、毛庄组（Є1mz）灰岩夹页岩、徐庄组（Є2x）灰岩夹页岩、张夏组（Є2z）白云质灰岩、崮山组（Є3g）白云质灰岩、土坝组（Є3t）白云岩；奥陶系贾汪组（O1j）页岩、白云岩、马家沟组（O1m）灰岩；上石炭统太原组（C3t）砂页岩夹灰岩及煤层；二叠系山西组（P1s）砂岩夹煤层、下石盒子组（P1xs）砂岩、泥岩夹煤层、上石盒子组（P2ss）砂岩、页岩夹煤层、石千峰组（P2sq）紫红色砂岩、页岩；第三系（R）砂岩、泥岩、白云质灰岩；第四系（Q）砂、砂质黏土、砂与黏土互层。

3、场地地形地貌

拟建工程场地位于淮北冲积平原的南缘，属淮河中游北岸的一级阶地。

拟建一般固废堆场地貌主要为荒地。整个场地地势较为平坦开阔，地形起伏较小。根据本次勘察钻孔高程显示，本场地标高为23.60～24.29m，最低点位于本场地西南部钻孔ZK42，最高点位于本场地东部钻孔ZK55，最大高差0.69m。

场地内有多条灌溉排水用水渠呈北-南走向穿过，沟宽约0.5～2.0m，深约0.5～1.5m。

4、地层概况

根据野外工程地质调查、钻探、原位测试及室内土工试验成果，依据场地岩土的成因、年代、岩性及物理力学性质，将拟建场地勘探揭露深度范围内的地层划分为7层（包括夹层），现自上而下分述如下：

①层黏土（Q4al+pl）：灰褐色，可塑～硬塑，切面有光泽，韧性高，干强度高。该层在整个场地均有分布，层厚0.90～1.90m，层底深度0.90～1.90m，层底标高22.16～22.95m。

②层粉质粘土（Q3al+pl）：褐黄色，可塑～硬塑，切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，含黑色铁锰质氧化物颗粒，局部有粘土夹层，局部地段偶含钙质结核。该层在整个场地均有分布，层厚3.80～8.40m，层底深度5.00～9.90m，层底标高13.79～18.67m。

②夹层粉细砂（Q3al+pl）：灰黄色，中密，局部密实，饱和，主要矿物成分为石英、长石，分选中等，局部含少量姜石，最大粒径约5cm。该层仅在整个场地西侧的ZK01、ZK02、ZK26、ZK28、ZK42~44分布，层厚1.40～3.00m，层底深度6.70～11.00m，层底标高12.60～16.97m。

③层粉土夹粉质粘土（Q3al+pl）：灰黄色，密实，稍湿～湿，切面无光泽，干强度低，韧性低，摇振反应中等，夹粉质粘土。粉质粘土呈多层夹在粉土中间，单层厚度一般为20～40cm，可塑，局部软塑，局部地段为粉质粘土夹粉土，局部夹粉细砂薄层。该层在整个场地均有分布，层厚1.10～8.00m，层底深度8.70～14.70m，层底标高9.26～15.06m。

④1层粉细砂（Q3al+pl）：灰黄色，中密，局部密实，饱和，主要矿物成分为石英、长石，分选中等，局部含少量姜石，最大粒径约5cm。该层在整个场地均有分布，最大揭露厚度6.80m。

⑤层粉土夹粉质粘土（Q3al+pl）：灰～褐黄色，密实，稍湿～湿，切面无光泽，干强度低，韧性低，摇振反应中等，夹粉质粘土。粉质粘土呈多层夹在粉土中间，单层厚度一般为20～40cm，可塑，局部软塑，局部地段为粉质粘土夹粉土。该层在整个场地均有分布，最大揭露厚度为6.40m。

⑥层粉质粘土（Q3al+pl）：灰～褐黄色，可塑～硬塑，局部坚硬，切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，含铁锰质氧化物颗粒，偶见砂姜，局部地段为黏土。本次钻探最大揭露厚度12.00m。

5、场地地下水

拟建场地勘探深度范围内的浅部地下水为第四系松散层孔隙潜水，主要含水层为②夹层粉细砂、③层粉土夹粉质黏土层、④层粉细砂、⑤层粉土夹粉质黏土层，具微承压性，受大气降水、地表水及上游地下水的侧向补给，与淮河有水力联系。蒸发及侧向径流是该区域地下水排泄的主要方式。

勘察期间测得本场地钻孔内地下水位埋深为0.40～1.30m，水位标高为22.41～23.55m。根据调查场地地下水位在雨季时为地表附近，设计时最高地下水位可按场平后地面标高考虑，抗浮设计水位按0.00m。

4.2.3.5地下水环境影响分析

一、地下水污染途径

确定可能的污染源为渗滤液收集池和填埋场库区。非正常工况下，可能发生防渗措施破坏，致使污染物渗漏，致使地下水环境恶化等状况。

1、正常状态

工程运行期废水主要来源于填埋场产生的渗滤液及生活污水。库区渗滤液产生量13.43m3/d，渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。库区设置1个1500m3的渗滤液收集池,可储存雨季最大产生的渗滤液3个月，可保证在设备检修、故障维修期间，未经处理的渗滤液不外排；生活污水产生量1.92m3/d，生活污水经化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理经处理达标后回用。因此，本项目的废水全部回用不外排，正常情况下不会对厂址附近的地下水环境质量造成影响。

地下水位一般埋藏较浅，为赋存于第四系粉质粘土中的上层滞水及泥质砂岩中的裂隙水，其主要受大气降水补给。

项目土层的防渗系数不能满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）（2013修订）中Ⅱ类场规定的自然防渗相关要求，项目采取了人工防渗措施，人工防渗措施达到标准规定的防渗标准“防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能”，由于渗透性极弱，填埋场产生的渗滤液基本不会渗入地下水而产生污染。而本项目采用“HDPE+土工布+粘土层”的复合防渗结构，其结构为HDPE膜2.0mm，膜下保护层采用600g/m2聚酯长丝无纺土工布和600mm厚粘土层；膜上保护层采用800g/m2聚酯长丝无纺土工布，可满足相应防渗技术规范的要求。此外，为防止库底渗滤液蓄积后破坏防渗层，在库底设渗滤液导排系统，管材选用HDPE穿孔花管，渗滤液通过HDPE排水管排至调节池。同时，采取“三水分离”的排水方案，将地下水、库区周边洪水、库区内清洁雨水与渗滤液隔绝，地下水采用盲沟作为地下水导排系统，填埋场周围设截洪沟，减少了降水侵入填埋堆体和对防渗层产生不良作用，因此可以保障填埋场防渗层的安全运行，不会对地下水造成污染。

2、事故状态

防渗设备等处底部发生破裂，防渗系统被破坏，造成污水下渗地表，引起地下水污染。一般情况下当防渗设备破裂时，建设单位将立即启动环境风险事故应急预案，短时间内，外泄的污水将通过排污沟收集入渗滤液收集池暂存，引起地下水污染的可能性较小；而当渗滤液收集池底部防渗系统破坏时，由于破裂位置在池底部，污水缓慢下渗至地下，而不容易被发现，该种情况下，地下水受到的污染的可能性最大。

本次评价正常情况和事故状态两种情况下，污染物泄漏后经包气带下渗，进入地下水含水层，可能对区域地下水产生的影响。

二、包气带防污性能

根据相关数据显示，本项目所在区域包气带表层土的垂向渗透系数较小，在0.49～17.38×10-6cm/s之间。结合区域地质条件、地层岩性分布特征可知，评价区域内上覆地层为第四系全新统颍上组（Q3）黏土及粉质黏土，状态为“可塑~硬塑”，场地稳定水位埋深为5.2～6.7m。包气带渗透系数10-6cm/s＜K＜10-4cm/s，厚度普遍大于1.0m，连续分布，包气带防污性能中等。

据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）规定：当建设项目场地天然包气带垂向渗透系数小于1.0×10-6cm/s或厚度超过100m时，需考虑包气带阻滞作用，预测特征因子在包气带中迁移。本次评价项目场地包气带平均渗透系数大于1.0×10-6cm/s，厚度<100m，不满足该项规定，故不再开展包气带污染预测工作。

三、地下水环境影响预测及评价

- 本次评价根据建设项目生产排污特点，该项目中主要的污染物为pH、COD、氨氮、悬浮物、重金属元素等。以废水中的COD作为地下水环境影响预测因子。根据污染可能发生的情况，确定地下水污染预测情景如下：

A正常情况下：渗滤液收集池、填埋场库区底部等有防渗处理，废水缓慢透过防渗地层，通过包气带，进入地下水，可能造成的地下水污染；

B事故状态下：渗滤液收集池防渗涂层发生泄漏，有防渗、有检漏，导致一定时间内废液渗入地下影响地下水水质。

1、预测方法

（1）预测范围

根据评价区域水文地质资料以及区域地质条件，结合不同含水岩组的空间分布情况，综合考虑岩性及地下水流场特点，建立数值模型。据区域水文地质图，评价区内主要为松散岩类孔隙含水层（组）分布，本次模拟将模拟区域地层概化为3层，东西边界设为流量边界、南北边界设为水头边界，模拟范围与评价范围相同，面积约为13.8km2。

（2）模拟预测因子与评价标准

选取COD作为模拟因子，模拟污染物在地下水中的迁移距离及范围。评价依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准，耗氧量满足Ⅳ类标准的浓度值为：耗氧量≤3.0mg/L。模拟污染物扩散时不考虑吸附作用、化学反应等因素，只分析在地下水动力作用下，污染物的弥散分布。根据预测结果，评价污染源的污染范围，其污染后的浓度值是否超标，做出能否满足地下水环境质量标准要求的结论。

（3）预测污染途径

评价区域包气带渗透系数在0.49～17.38×10-6cm/s，污染物通过包气带垂向进入地下水。污染物在含水层中的迁移主要通过水流牵引和水动力弥散作用在纵向、横向和垂向三个方向发生迁移。

（4）评价方法

本项目场地高低起伏较明显，为充分揭示地下水流运移规律，本次评价运用地下水动力学数值模拟计算方法，使用德国WASY公司开发的三维有限元地下水数值模拟软件FEFLOW6.0模拟地下水流动过程及污染物运移情况。

FEFLOW（Finite Element subsurface FLOW system）是由德国WASY公司于1979年开发的有限元地下水数值模型，开始用FORTRAN IV编写，20世纪90年代初期，软件扩展到3D水流、溶质运移，1996-1998年，FEFLOW的数值性能和数据界面得到扩展，时至今日，软件已经拥有良好的GIS数据接口、具有优化的剖分网格技术、良好的可视化效果等优点。

FEFLOW有自动产生空间多种有限单元网、空间参数区域化、精确的数值算法和先进的图形视觉化技术等特征，它可以利用已有的 ARC/INFO点、线、面数据产生有限单元网，设置边界条件和参数，也可以用鼠标调整形状，增大或者减小网格密度。FEFLOW对离散的空间抽样数据进行内插或外推(数据区域化)，提供了克里金法(Kriging)，阿基玛(Akima)、距离反比加权法(IDW)和ID线性插值法（Liner ID interpolation）。它可以建立和模拟二维三维以及水平垂直轴对称模型、化学物质运移反应模型、稳定流和非稳定流、变饱和模型、可变密度流场及温盐模拟等问题。能计算水位、污染物浓度、温度、流速、流线和流径线等数据，能够定义三类边界条件，也可以对边界条件特定的限制来避免不现实的数值解。

2、模型概化

（1）水文地质模型概化

根据其地层分布和地下水埋藏特点，将评价区地层自上而下概化为松散岩类孔隙水：潜水含水层、隔水层、第一承压含水层等三个含水层组，合并起来作为整体进行计算分析。地下水径流量小且缓慢，地下水稳定水位埋深为4.2~4.8m。上边界为潜水面，接受大气降水补给，且以蒸发的形式进行地下水排泄，评价区多年平均年降水量约为928.5mm，降雨入渗补给系数取0.1，下边界为隔水边界。各水文因素均随时间而变化，定为非稳定流。因此，将模拟区地下水系统的模型概化成非均质各向异性、非稳定三维地下水流动系统。

（2）水文地质参数值的确定

模拟范围内地层变化不明显，水文地质参数不再分区。参照区域水文地质条件及历史水文地质工作中有关钻孔数据，及土工试验成果资料，设定各含水层水文地质参数，见表4.2-15所列。

表4.2-15  水文地质参数表

| 层号 | 渗透系数（cm/s） | 给水度 | 释水系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 4.9×10-7 | 0.18 | — |
| Ⅱ | 2.0×10-6 | 0.02 | 2.0×10-6 |
| Ⅳ | 1.74×10-5 | 0.20 | 1.0×10-5 |

（3）数学模型

研究区浅部地下水流动可以概化为非均质各向异性非稳定三维地下水流系统，可用如下微分方程的定解问题来描述：

| 式中：Kx,Ky,Kz | —— | 渗透系数在x、y、z方向的分量（m/d）； |
| --- | --- | --- |
| h | —— | 地下水水头（m）； |
|  | —— | 含水层的源汇项，用以代表流进源或流出汇的水量（1/d）； |
| S | —— | 自由面以下含水层储水系数； |
| h0 | —— | 初始水头(m)； |
| t | —— | 时间(d)； |
|  | —— | 模拟区范围； |
| Γ | —— | 渗流区域的流量边界； |
| Kn | —— | 边界面法向方向的渗透系数（m/d）； |
| q (x,y,z,t) | —— | 二类边界的单宽流量（m/d·m），流入为正，流出为负，隔水边界为0。 |

3、模型建立与识别

（1）数值模型建立

本次数值模拟内部采用Triangle算法，单元Total Number 为4000，建设场地范围内单元数加密为4倍，1-1′、2-2′剖面分布分别如图4.2-8、4.2-9所示。

图4.2-10 模型1-1′剖面图

图4.2-11 模型2-2′剖面图

（2）模型识别

根据水文地质模型所建立的数学模型，必须反映实际流场的特点，在进行模拟预测前，必须对数学模型进行校正（识别），校正其参数以及边界条件等是否能确切地反映计算区域的实际水文地质条件。本次环境评价，项目依靠市政管网供水，不开采地下水。项目正常情况下对地下水影响很小，仅在非正常工作情况下，可能会产生地下水污染源，造成地下水水质污染。本次评价只分析污染源进入包气带后溶质在含水层中的运移情况，另外本次数值模拟区内水文地质条件不复杂，地层变化不明显，根据区内以往水文地质工作来选择模型参数，可以真实反应区域地下水赋存、变化特征，故不再进行模型识别工作。

4、地下水水质影响预测与评价

模拟预测时间设定为最长10年，模拟得出污染物浓度时空变化过程，从而确定本区地下水环境的影响范围和程度。在预测计算的过程中，重点考虑污染物在地下水的作用下，污染物迁移对下游的影响，即考虑污染物对下游的污染范围和污染程度，采用污染物的时空分布形式表达。非稳定流模拟污染物浓度变化过程，从而确定其对本区地下水环境的影响范围和程度。水动力弥散按照偏保守的评价原则，弥散度参数取值为10。

（1）数学模型

水污染模拟过程忽略污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，在无源汇项的情况下，溶质运移的三维水动力弥散方程的数学模型如下：

LP=10Lgi=1k100.1Lpi

| 式中： c | —— | 溶质浓度，kg/m3； |
| --- | --- | --- |
| LP=10Lgi=1k100.1Lpi | —— | x，y，z方向的弥散系数，m2/d； |
| LP=10Lgi=1k100.1Lpi | —— | x，y，z实际渗流速度，kg/m3； |
| LP=10Lgi=1k100.1Lpi | —— | 溶质初始浓度，kg/m3； |
| LP=10Lgi=1k100.1Lpi | —— | 渗流速度，kg/m3； |
| LP=10Lgi=1k100.1Lpi | —— | 溶质渗流的区域； |
| LP=10Lgi=1k100.1Lpi | —— | 二类边界； |
| LP=10Lgi=1k100.1Lpi | —— | 边界溶质通量； |
|  | —— | 浓度梯度。 |

（2）各情景污染预测分析

①情景一：正常情况下，渗滤液收集池、填埋场库区等有防渗处理，废水缓慢透过防渗地层，通过包气带，进入地下水，可能造成的地下水污染。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）规定：“已依据相关标准设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常情况下的预测”。故本次评价不再进行正常情况下的模拟预测。

②情景二：事故状况下，渗滤液收集池防渗涂层发生泄漏，有防渗、有检漏，导致一定时间内废液渗入地下影响地下水水质。

（a）泄漏点：渗滤液收集池底部。

（b）泄漏量及泄漏时间：泄漏量为：

Q=A×K×T

A：泄漏面积。集液池底部面积500m2，假定10%区域发生泄漏，即为50m2。

K：包气带土层垂向渗透系数，包气带土层垂向渗透系数，在防渗破坏的情况下，泄露处的持力土层天然垂向渗透系数约为0.009m/d。

T：污染物处理时间，从最大污染考虑，将发现污染物泄漏并采取措施停止泄漏的时间延长为90d。

由此计算可得出渗滤液泄露量Q=40.5m3。

（c）泄漏污染物浓度：根据废水源强分析污染因子COD的浓度设为1500mg/L，超标500倍。

由于在模拟污染物扩散时未考虑吸附作用、化学反应等因素，在其他条件（水动力条件、泄漏量及弥散等）相同的情况下，污染物的扩散主要取决于污染物的初始浓度，本情景评价选取COD作为预测因子。

（d）在防渗措施发生破坏情况下，COD的迁移扩散预测及评价。

在溶质运移模型中，污染类型设为点源污染。根据污染情景分析，COD初始浓度设为1500mg/L，分别给出了渗漏第30天、100天、1000天和10年后污染物在水平和垂向上的运移范围，图中污染羽外包线浓度值均为0mg/l。

| （a）t=30d | （b）t=100d |
| --- | --- |
| （c）t=1000d | （d）t=10a |

图4.2-12   污染物浓度平面分布示意图

| （a）t=30d | （b）t=100d |
| --- | --- |
| （c）t=1000d | （d）t=10a |

图4.2-13  污染物浓度垂向分布示意图

表4.2-16预测期内污染物运移距离及浓度随时间变化

| 时间（d） | 水平最远距离（m） | 垂向最远距离（m） | 中心点最大浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 32 | 11 | 300 |
| 100 | 56 | 13 | 200 |
| 1000 | 142 | 23 | 50 |
| 3650 | 346 | 25 | 7 |

分析不同时间的污染物运移范围可知，污水处理厂区底部破损10%面积状况下，若连续渗漏30天，此时在污染源中心点处污染物浓度达到300mg/l，超过了GB/T14848-2017 III类水质标准，相应的平面上污染物水平扩散最大距离为32m（指浓度中心点至外包线的距离），垂向上运移约11m，此时污染物主要影响第一层松散孔隙水。此后，通过采取相应的处理措施后，污染物不再渗漏，含水层中的COD仅在水流作用下向下游扩散，通过稀释的扩散作用，浓度逐渐降低，第100天时，中心点浓度下降至200mg/l；1000天后，污染物继续随水流向下游运移，浓度也进一步衰减至50 mg/l，10年后，污染物浓度中心点随水流继续向下游移动，最大浓度已衰减为7.0mg/l，此时超过III类水标准的平面范围约为670m2。在垂向上，由于上部孔隙水与下部孔隙水之间无稳定隔水层，水力联系密切，污染物已影响到第二层，距离下游最近的保护目标陈郢村距离仍有约近1km，因此，基本不会对地下水环境及保护目标水质产生明显影响。

综上可见，在非正常工况下，若渗漏面积为渗滤液收集池底面积的10%，在污染物连续渗漏30天时，孔隙水中的COD的浓度将超过III类水标准，但影响范围较小，且距离最近保护目标小韩庄的距离仍有1km左右，此后，COD浓度逐渐衰减，因此，该工况下，对周围保护目标用水基本不会产生明显影响。

因此建设项目必须做好各污染节点防渗防漏措施，同时做到地下水跟踪监测同步，并建立合理有效的应急处理措施。一旦发现地下水异常情况，立即响应应急措施，将污染可能带来的影响降到最低。

- 4.2.4声学环境影响预测分析

（1）噪声源强分析

填埋场在运营期产生的噪声主要来源于填埋场作业设备及垃圾运输车辆，主要以移动生源为主，在填埋场一定范围内移动，且以中低频噪声为主。各种设备噪声源强见下表4.2-13。

表4.2-13主要噪声源强统计表

| - 序号 | - 项目 | - 单位 | - 数量 | - 噪声级（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 压实机 | - 台 | - 1 | - 85 |
| - 2 | - 推土机 | - 台 | - 1 | - 85 |
| - 3 | - 挖掘机 | - 台 | - 1 | - 85 |
| - 4 | - 装载机 | - 台 | - 1 | - 85 |
| - 5 | - 洒水消毒车 | - 辆 | - 1 | - 80 |
| - 6 | - 管理用车 | - 辆 | - 1 | - 80 |

（2）预测分析

根据声源分布情况，只考虑距离衰减，利用模式预测项目环境噪声值，并参照评价标准对预测结果进行评价。评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）声环境推荐的预测模式，噪声预测模式如下：

①噪声随距离衰减模式

LP（r）=L0-20lg（r/r0）

式中：

Lm——距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB(A)]；

L0——距离声源为r0米处室外声源的总声级值[dB(A)]；

r——预测受声点距声源的预测距离(米)。

②考虑声源叠加，采用叠加模式

LP=10Lgi=1k100.1LpidB(A)

式中：

LPi——第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB(A)；

L0i——第i个噪声源的A声级，dB(A)；

ri——第i个噪声源噪声衰减距离，m；

r0i——距离声源1m处，m；

DL——其它环境因素引起的衰减值，dB(A)；

LP——K个噪声源衰减值的合成声级，dB(A)；

K——噪声源个数。

项目主要噪声源预测结果见下表4.2-14。

表4.2-14噪声环境影响预测    单位：dB（A）

| 项目 | 贡献值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 49.7 | 48.2 |
| 南厂界 | 44.8 | 43.1 |
| 西厂界 | 44.9 | 43.0 |
| 北厂界 | 49.6 | 43.6 |
| GB12206-2008中3类标准 | 65 | 55 |

拟建工程建成后，运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12206-2008）3类标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。本工程夜间基本不进行填埋操作，故噪声影响可不考虑。该填埋场填埋机械大多位于填埋库区作业，受距离衰减、绿化隔离带等影响，运行期噪声超标距离小于预测值。同时本工程垃圾处理量不大，作业机械运作时间不长，且为歇性作业。因此环评建议各类机械设备加强基座减振，时常维护，保持机械维持在良好的工作状况下，降低噪声的影响，使其噪声厂界达标，同时严格禁止夜间施工。

采取上述措施后，场界噪声影响不明显。

- 4.2.5固体废弃物对环境影响分析

工程运营期固体废物污染源主要是职工日常生活垃圾，生活垃圾按照每人每天产生1kg算，项目劳动定员16人，则产生生活垃圾16kg/d,5.84t/a。场区内设置垃圾收集桶，由环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处置。

- 4.2.6生态环境影响分析

（1）植被影响分析

本项目建成后对生态环境的不利影响主要表现为占地将会对项目区原有地表植被造成损失。

项目占地为永久占地，占地将造成土地利用性质的永久性改变，植被被压占破坏，局部生态系统受到一定的影响，但由于区域植被主要为农业植被为主。另外，填埋区达到填埋年限后，需要进行封场和后期管理。封场覆土栽种植被，进行复垦或做其他用途。生态建设不但能改善场地环境、恢复土地利用价值、创造新的生态景观，而且对填埋场本身的安全和稳定性也具有重要意义。

通过各种生态恢复和补偿措施（种植乔木、灌木等措施），减少的生产力会由人工系统或人工—自然复合生态系统得到补偿，使区域内环境得到有效改善。不会改变项目周边现有环境功能，而且其影响范围在项目占地范围内，对项目外区域生态环境影响较小。

（2）动物影响分析

本项目运营期人工生态系统的建成，将使原来的农业生态系统变成工业生态系统，改变了一些农田的啮齿类、两栖类等动物的栖息环境，减少了原有的动物栖息和活动的范围，迫使一些动物向四周迁移。但随着项目区绿化工作的开展，生态环境将逐步趋于稳定，受影响的动物将会得到一定的恢复，进而减缓运营期对野生动物的影响。

（3）景观生态影响

本项目实施后，地表农业植被被破坏，取而代之的是裸露的填埋场，最终项目区农业景观改变为工业场地景观。由于项目周边无自然保护区、风景名胜区等敏感点，对周边区域景观影响小。

- 4.2.7物料运输环节环境影响分析

拟建项目距离灵璧县工业园区直线距离约0.6km，运输距离约4.5km，处理规模为21.263万吨/年，未设置中转站。

固体废物的运输采用密闭式收集车进行。固体废物运输距离在5km之间，固体废物运输采用清运车直接运至处理场，运输道路由市政道路承担。运输途中无饮用水源保护区。

1、噪声环境影响分析

项目每天运输量大约为600t。按每辆运渣车的容量20t估算，每天需要的运渣车为30辆，则本项目灰渣运输的交通量为60辆/天（往返），按每天运输时间为6:00~22:00，则由于本项目灰渣运输导致园区道路交通量的增加量为4辆/h，对园区道路交通噪声的影响不大。运渣车辆只有在经过敏感点时，有瞬时的影响。

2、扬尘环境影响分析

公路运输造成的扬尘污染主要是汽车运输带起的路面扬尘和车载原料洒落引起的扬尘，其扬尘量的大小与车速、风速交通量及季节干湿等因素有关。并且运输车辆引起的扬尘量与其公路的路面质量直接相关。本项目物料运输经过的道路为园区道路，路况较好，只要加强道路养护管理，道路扬尘量较少。

3、运输的污染防治对策

为减轻物料公路运输对道路及沿线居民的影响，评价提出如下措施：

1、运渣车辆安排在白天运输，22:00~6:00时段禁止运渣。运渣车辆经过沿途村庄时应限速，禁止鸣笛，以减小车辆运输噪声对沿线居民的影响；

2、严格控制运输车辆的装载量，避免因超载造成的物料跑冒滴漏现象；

3、加强对运输车辆的清扫，使车辆不得带尘出厂；做好运输车辆的密封，对运输散状物料的车辆均加盖蓬布，并不得超载，避免物料散落造成二次扬尘；

4、加强对司机的素质教育，遵守交通规则，文明驾驶，不得超速行驶。

本环评要求灵璧县建设投资集团有限公司固体废物的运输采用密闭式收集车，并且不断优化运输路线，合理安排运输时间，尽量避免途径居民区，避免在装车及运输过程中物料的泄漏。同时建议若随着以后城市化的发展，现有运输路线将来途径人口密集区时尽量改道绕行；运输过程中对运输线路跨越饮用水源或下游水体为饮用水源的道路禁止通行。在做到以上所提要求的情况下，可减少对物料运输途中敏感点的环境影响。

## 4.3封场期环境影响分析

项目封场工程包括防渗层和植被层，分别为采用450cm厚粘土层，防渗系数K≤10-7cm/s，覆盖不少于0.3cm厚的耕筑土，种植植被。

封场是填埋的一个重要环节，封场质量高低对填埋场能否保持良好封闭状态至关重要。封场后日常管理与维护则是填埋场能否继续安全运行的决定因素。填埋场封场后，虽然不再有新鲜一般工业固废补充进来，但是封场覆盖层下面的原有一般工业固废在相当长一段时间内仍然进行着各种生化反应，场地仍会产生不同程度的沉降，垃圾渗滤液仍然会产生，因此，为了维护封场后填埋场的安全运行，必须进行封场后各种维护。封场后的维护主要包括填埋场地的连续视察与维护、基础设施的不定期维护以及场内及周边环境的连续监测。具体内容如下：

制定并开展连续巡察填埋场的方案，对填埋场封场后的综合条件进行定期巡察，尽早发现问题、解决问题，防患于未然。还必须制定相关的安全规程和技术标准来应对可能出现的问题及采取相关的技术措施。在填埋场封场后，为了管理好填埋场的环境条件，确保填埋场不释放可能对公众健康和周边环境造成影响的污染物，封场后仍需对场内及周边一定范围进行环境监测。监测范围主要包括:①渗滤液区的液体②地表水。分析所需的采样数量和采样频率通常取决于当地空气污染和水体污染管理机构的规定。填埋场的渗滤液收集池处设置0.5×0.5×0.5m的监测采样坑，对地下水定期取样分析，以判定地下水污染情况。

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)，项目封场的环境保护要求如下：

①处置场服务期满不再承担新的处置任务时，应予以封场。在封场前，必须编制封场计划，报请所在地县级以上环境保护行政主管部门核准，并采取污染防治措施。

②封场时，表面坡度一般不超过33%。标高每升高3～5m时，需建造一个台阶。台阶应有不小于1m的宽度、2～3%的坡度和能经受暴雨冲刷的强度。

③封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂，致使渗滤液量增加，防止一般工业固体废物堆体失稳而造成滑坡等事故。

④封场后，应设置标志物，注意封场时间，以及使用该土地时应注意事项。

⑤为防止固体废物直接暴露和雨水渗入堆体内，封场时表面应覆土二层，第一层阻隔层，覆45cm厚粘土，并压实，防止雨水渗入固体废物堆体内；第二层为覆盖层，覆天然土壤，以利植物生长，栽种植物种类应选取不破坏封场防渗层为原则，建议种植草类植被。

⑥封场后，渗滤液及其处理后的排放水的监测系统应继续维持正常运转，直到水质稳定为止。地下水监测系统应继续正常运转。

项目采取上述措施后，封场后不会对周围环境造成影响。

## 4.4清洁生产分析

清洁生产其核心是将污染预防原则应用于生产全过程，通过不断改善管理和技术进步，提高资源利用率，减少污染物排放，从源头上降低生产和服务对环境和人类的危害。

- 4.4.1清洁生产的途径

本项目清洁生产的实施途径以及分别应遵循的原则分为以下几个方面：

（1）生产工艺：选用先进成熟的废渣填埋处理工艺。

（2）总平面布置设计

①按生产需要合理布局，分区明确，在满足生产工艺要求的前提下，以节约土地为目的，尽可能减少对外界的环境影响；

②保证工艺流程顺畅，减少往返运输，出入便利；

③尽量使工艺流程短捷，减少管线长度和内部运输距离。

（3）设备、材料购置

①采用高效率、低能耗、低噪声的新技术、新设备，严禁采用国家已公布的淘汰机电产品；

②选用节能新型环保材料。

（4）污染物治理

①污、废水遵循“清污分流”的原则；

②固废遵循“减量化、无害化、资源化”的原则；

③废气遵循“减量化、有益成分资源化”的原则；

④总体遵循减少二次污染的原则。

（5）生产管理

①建立和完善清洁生产组织，将清洁生产纳入日常管理；

②加强全体工作人员清洁生产意识；

③加强现场管理，完善各项规程和制度；

④做好持续清洁生产。

- 4.4.2工艺先进性分析

本项目是一般工业固体废物无害化处理的环境保护工程，从固体废物的收集到填埋场最终封场与利用全生命周期的各个阶段或工序，均采用了相应的环境保护措施，减少污染物的产生，降低能源和物资消耗，减轻和防止生产过程中产生的污染物质对周围环境的影响。具体的生产工艺先进性及其作用和效果见表4.4-1。

表4.4-1清洁生产方案一览表

| 工段 | 方案名称 | 工艺先进性及其作用和效果 |
| --- | --- | --- |
| 废渣收集 | 定点定时收集 | 减轻和防止废渣收集时对周围环境的影响。 |
| 废渣运输 | 封闭运输 | 减轻和防止废渣入场前产生粉尘对周围环境的影响。 |
| 废渣填埋 | 防渗措施 | 废渣填埋前采用高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜防止污染地下水。 |
|  | 截洪措施 | 在填埋场四周布置截洪沟，截流库区外地表径流从两侧导排至填埋库区下游，避免库区外的地表径流进入库区内，增加渗滤液的产生量。 |
| 覆土封场 | 最终覆盖系统 | 可限制降水渗入垃圾层，减少渗滤液的产生量使填埋场尽快稳定后进行场地开发和利用。 |
| 其它 | 管理措施 | 加强日常环境管理，建立清洁生产组织，加强员工教育树立起清洁生产意识，加强生产责任心，发现问题及时解决，做好持续改进工作。 |
| 总平面布置设计 | 合理布局 | 生产区分工明确、合理 |
|  | 合理工艺布置 | 尽量使工艺流程上下衔接，布置短捷、高效，减少运输距离，避免在生产环节衔接或生产过程中的无组织排放。 |
|  | 优化绿化设计 | 设置绿化带，根据当地习惯合理选择、布置绿化带，起到改善景观、通过植物自然净化填埋场产生的污染并通过其隔离作用降低对周围环境的影响。 |

从表4.4-1可看出，该废渣场收集、运输和填埋封场全过程，均采取了污染控制和环境保护措施，所采用的工艺为国内较流行的一般工业固废填埋处理工艺，有效地减少了污染物的产生和对环境的影响和危害，基本符合清洁生产的要求。

- 4.4.3建立和完善清洁生产管理制度

企业清洁生产是改善企业内部管理，增强企业活力，改进企业形象，提高企业经济和环境效益的综合管理手段，企业的领导者必须亲自参加，这是清洁生产工作顺利进行的前提和达到预期效果的保证。

（1）建立和完善清洁生产组织

一个强有力的、具有权威性的工作组织是企业成功开展清洁生产的关键。因此评价建议企业成立以废渣填埋场厂长为组长，以技术、财务、后勤部门的管理人员为成员，组建清洁生产工作小组。该小组应为常设机构，指导企业持续地开展清洁生产工作。工作组的基本任务如下：

①制定企业清洁生产工作计划

②开展宣传、教育、普及清洁生产知识

③组织和实施清洁生产审计

④组织实施清洁生产方案

（2）把清洁生产纳入日常的生产和经营管理

把清洁生产分析提出的各项措施形成制度，纳入企业的技术规范之中。建立生产奖惩制度，调动职工的清洁生产的积极性。

（3）保证清洁生产的资金

清洁生产管理制度的一项重要作用是保证实施清洁生产所产生的效益，全部或部分用于清洁生产，以持续性地推进清洁生产。清洁生产的资金来源主要是国家灾后重建资金。建议场方清洁生产的投资和取得的效益单独核算。

（4）搞好职工的培训

清洁生产所建议的各项措施能否顺利落实，与企业职工的素质有较大的关系，因此建议在以后的生产中，加强职工清洁生产方面的培训，使干部职工认识到清洁生产的重要性，自觉地投身于清洁生产工作，以利于清洁生产目标的实现。

- 4.4.4清洁生产建议

（1）建好废渣填埋场尤其是渗滤液调节池周围的绿色屏幕，废渣填埋场界外应设置有效的隔离防护带；

（2）强化科学管理，落实岗位和目标责任制，防止生产事故的发生，加强设备的运行管理，提高设备的运行效率，做好现场文明生产；

（3）清洁生产是一个连续不断的改进管理，改革工艺，降低成本，提高产品质量和减少对环境污染的过程，建设单位实施几项清洁生产方案不可能解决所有问题，也不能彻底发掘出单位的全部潜力。必须不断地开展清洁生产审计，寻求清洁生产的新机会，使清洁生产持续不断地进行。

（4）要在已开展清洁生产工作的基础上，总结经验教训，评价清洁生产组织机构的工作，根据清洁生产的目标及任务不断加以完善。

# 5 环境保护措施及可行性分析

灵璧县一般工业固废填埋处置工程的实施和运行中不可避免地对环境产生负面影响。为此，本环评对环保措施进行了分析，主要根据环境影响预测评价结论，针对工程对环境的不利影响，以及工程所在地的外环境条件对工程建设的制约因素，论证工程拟采取的环保措施的技术经济可行性，并提出合理化建议，确保工程对外环境的不利影响控制在最低限度内，缓解和削弱外环境对工程建设的制约，实现社会、经济和环境效益的统一。

## 5.1施工期环保措施分析

施工期对生态环境的影响主要是工程开挖破坏土壤结构，填埋库区、构筑物基础以及进场道路等将产生一定量的水土流失；产生扬尘、噪声、建筑弃碴土及施工废水等排放影响空气、声、地表水环境。但其影响程度和范围有限，且随着施工期的结束而结束。

- 5.1.1施工期环保措施

针对以上施工期环境影响，本项目采取以下环保措施：

1、管理措施

将施工期环保工作纳入合同管理，明确施工单位为有关环保工作责任方，业主单位为监督和管理方，特别是加强对填埋场底部及四周边坡防渗层施工的监督管理，确保防渗层施工质量满足设计规范要求；并要求施工单位将环保措施的执行情况纳入生产管理体系中，由施工监理提供施工监理报告，建立相应的工作制度；同时加强对施工队伍的环保宣传工作。

针对施工机械噪声，通过规范施工、合理安排工序、夜间严禁使用高噪器械，以实现达标外排。针对施工运输车辆噪声，通过加强管理以降低噪声污染。项目施工方尽量避免夜间施工，若工艺要求夜间必须进行连续作业的强噪声施工，应征得当地环保局、建委、城管等主管部门的同意，在取得夜间施工许可手，同时应及时向附近居民公告。

针对施工扬尘，经优化施工方式、合理安排施工时间、加强施工及来往车辆管理等方式降低扬尘污染，以实现达标外排。

针对施工机械废气主要通过加强管理降低污染，以实现达标外排。

2、工程措施

（1）扬尘污染防治措施

施工期应特别注意扬尘的防治问题，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。结合《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》（建质〔2014〕28号）、HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89号）、《2018年宿州市建设领域大气污染防治工作实施方案》（建管〔2018〕53号）、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治导则（试行）》（2014）的相关要求，制定施工期扬尘防治措施如下：

①制定扬尘污染防治方案及重污染天气应急预案，制订扬尘污染防治责任制，成立领导小组，确立专人负责并建立作业台账，记录平时作业中的扬尘污染防治措施、设备及人员情况，并将台账留存备查；

②在施工现场出入口公示扬尘污染防治措施、负责人、环保监督员、扬尘污染监督主管部门联系电话等信息，实行视频监控，并与监督管理部门联网；

③施工工地四周设置硬质围挡，主要路段不低于2.5米，一般路段不低于1.8米。场内堆放的易产生扬尘污染的物料，在其周围设置围挡。堆放物高度高于围挡的，采取有效覆盖措施；

④施工现场出入口道路必须硬化并配备车辆自动冲洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后，方可出场；施工现场的道路、加工区，不得有积水、浮土、积土，裸露场地采取覆盖或者绿化措施；外脚手架设置密目式安全网；运送散装物料、建筑垃圾、渣土，应采用密闭方式清运，严禁抛掷、扬撒；

⑤施工现场必须落实定时清扫洒水制度，配备洒水降尘设备，有专人负责。工地时时处处干净整洁。

⑥施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施。风速5级以上天气，停止土方作业，在作业处覆盖防尘网；

⑦建筑垃圾、土方、砂石、粉煤灰等材料分类堆放，严密覆盖，需要运输、处理的，按规定要求清运至指定的场所处理；

⑧施工现场不得焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮草、垃圾及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；

⑨在进行产生大量泥浆的施工作业时，配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆采用密闭式外运；

⑩不得在施工现场搅拌混凝土和砂浆；

法律、法规规定的其他扬尘防治要求。

（2）施工期噪声污染治理措施

施工噪声的产生是不可避免的，只要有建设工地就会有施工噪声，为尽可能的防止其污染，在具体施工的过程中，应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和地方的环境噪声污染防治规定。

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），拟建工程施工场界应执行昼间70dB（A），夜间55dB（A）的标准要求，以减少和消除施工期间噪声对周边环境的影响。

通过预测结果可知，拟建工程施工期间所产生的噪声绝大多数超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，虽然施工作业噪声不可避免，但为减小其噪声对周围环境的影响，建设单位和工程施工单位必须在按照相关法规要求，规范施工行为。

另外，建议建设单位从以下几方面着手，采取适当的实施措施来减轻其噪声的影响。

①严禁高噪音、高振动的设备在中午或夜间休息时间作业，施工单位应选用低噪音机械设备或带隔声、消声设备。

②合理安排好施工时间与施工场所，高噪声作业区应远离声敏感点，对个别影响较严重的施工场地，需采取临时的隔音围护结构，土方工程应尽量安排多台设备同时作业，缩短影响时间。将施工现场的固定振动源相对集中，以减少振动干扰的范围。特殊情况下夜间要施工时，应向当地环保部门申请，批准后才能根据规定施工，并应控制作业时间，禁止出现夜间扰民现象。加强施工区附近交通管理，避免交通堵塞而增加车辆噪声。

③施工单位在各敏感区域施工应取得周边居民的理解，尽可能按当居民要求采取必要、可行的噪声控制措施，施工运输车辆进出场地安排在远离居民点一侧。

若采取降噪措施后仍达不到规定限值，特别是发生夜间施工扰民现象时，施工单位应向受此影响的组织或个人致歉并给予赔偿。

（3）施工期水污染防治措施

①建议施工场地建设防渗旱厕，定期清理，施工结束后覆土掩埋；生活污水和机修油污水修建简易隔油池和防渗水池，施工期产生的机修含油污水经隔油池隔油处理后同生活污水一并排入防渗水池内，定期作为抑尘洒水使用，施工结束后覆土掩埋。

②为排放项目区内雨水，主体设计在道路一侧布设暗埋排水管，配套雨水检查井和集雨口。

③在工程施工期间，由于主体工程设计的排水工程难以及时到位发挥作用，因此，根据项目区的地形条件和布置特点，采取如下临时排水措施：

施工生产生活区道路侧开挖土质排水沟，两头开挖土质沉沙池。排水沟尺寸为上口宽0.6m×下口宽0.4m×深0.4m。开挖沉沙池2座，规格为2m×2m×1.5m。

围墙内外开挖临时排水沟，采用梯形断面，尺寸为上口宽0.6m×下口宽0.4m×深0.4m。在排水出口开挖沉砂池1座，尺寸为5m×3m×1.5m。

运土道路修建时，道路单边开挖临时排水沟，采用梯形断面，尺寸为上口宽0.6m×下口宽0.4m×深0.4m。

④暗管布设施工采用分段施工，分段截留的施工方式，将废水产生量及排放量可以减少到最少。

（4）施工期固体废物污染防治对策

①建筑垃圾处置

项目场地施工产生的建筑垃圾量较少，可全部回用，不对外排放，对周边环境影响较小。本项目建设期间主要的土石方工程为：厂区、道路区及填埋区。根据主体工程设计，测算土石方量。本项目挖方51万m3，填方54.1万m3，借方3.1万m3。借方主要来自中安厂区工程建设弃土。可研阶段临时堆土场尚未落实，针对此实际情况，环评提出了建议临时堆土场和取土场位置，根据外环境关系，项目填埋场北面和西南面有住户分布，环评建议填埋场区临时堆土场和取土场设置在项目场地内东面。临时堆土场应采取覆盖防尘布（网）、植被绿化、不间断洒水抑尘等措施，四周同时设置排水沟，回填、覆盖时用于厂区回填、覆土。

②施工期生活垃圾处置

工程建设时施工人员将进入工地，需要的实际人数取决于工程承包商的机械化程度。为保证工期按时按质完成任务，工程承包商在临时工作区域内应为施工人员提供必要的生活设施。施工单位应与当地环卫部门联系，及时处置施工现场生活垃圾，同时要求承包商对施工人员加强教育，养成不乱扔废弃物的良好习惯，以创造卫生整洁的工作和生活环境。

3、其他措施

项目施工期临时堆场、进场道路、填埋场等施工过程造成的水土流失影响，其对应防治措施如下：

（1）按规范进行填埋处置，单元施工完成后，要注意减少散土的堆放，及时夯实表层，恢复迹地。

（2）场区周围的排水沟在雨天时要注意保持畅通，及时疏排雨水。

（3）临时堆场要通过工程措施进行栏、挡、堵，加强雨季的现场监督与管理，避免造成大面积水土流失。

（4）在进场道路、挡土墙、调节池、填埋场库区和排洪沟的挖方的临时堆放应堆放在较为平坦的区域，避免降雨的冲刷；挖土运至覆土堆场暂时保存。覆盖土堆场内土体边坡不得大于1：2.5，并在土体表面植草，以防止水土流失。

（5）对于渗滤液排水沟的敷设，在开挖过程中，应将表层耕植土和深层土分开放置，回填时应有序回填，使耕植土位于表面，最大限度地保持地表原貌，避免水土流失。

- 5.1.2措施技术经济可行性分析

本项目周围人居较少，施工期影响范围小，工程量不大。分析认为，通过施工管理措施的落实，可极大地约束和控制施工期的“三废”和噪声产生和排放；同时通过实施相应的工程防范措施、生态治理及恢复，又可将工程施工对生态环境的破坏及扬尘、噪声、废水、弃碴的影响限制到很低的程度及很小的范围内。

- 因此，同时采纳上述的管理措施和工程措施，实际上就是在施工中引进了清洁生产思路，大大削减了施工“三废”和噪声的排放，同时可节省污染防治费用。其治理措施具有经济技术可行性。

## 5.2运行期环保措施分析

- 5.2.1大气环境保护措施分析

工程运行期主要是填埋作业扬尘、道路扬尘和尾气等对大气环境的影响。

（1）环保措施

①填埋作业扬尘

项目填埋作业采取单元作业（25m*25m），并在填埋作业面覆盖防尘网，设置自动喷淋系统，填埋作业时洒水抑尘，为防止轻质固废在风较大时逸散造成二次污染，填埋至设计高度时及时覆土，防治轻质垃圾影响填埋区外环境。同时，为了美化填埋场的环境，在填埋场周围设置绿化带，绿化以防治污染和美化环境为目的，在填埋场周围营造10m宽的绿化带,厂区绿化系数应不低于30%，绿化植被可采取乔、灌、藤蔓植物相结合方式，形成立体绿化体系。对已完成的填埋单元，可以在封场后规划种植适应环境的植物。同时，填埋固体废物要轻卸，严禁凌空抛洒，以免扬尘产生，装卸填埋固体废物易产生扬尘的车辆应覆盖篷布，避免风力造成烟尘，减少物料流失，防治渣土跑、冒、撒、露等污染环境。所有临时堆放的多尘物料如土方等均用帆布覆盖，防止干燥而产生烟尘。场地要定期洒水、防治烟尘，在大风大气加大洒水量及洒水次数。运输车辆进入填埋场应低速行驶，减少产尘量。

②道路扬尘、尾气及油烟

道路运输车辆产生一定的道路扬尘，道路基本为硬化路面，通过控制车速、道路清扫及洒水降尘以降低污染。食堂油烟经油烟净化装置净化吸收后由烟道引至屋顶排放。

③环境防护

为减少其对环境的危害，根据填埋工艺的要求，分区、分单元操作，填埋压实后，在表面覆盖土层。在填埋作业完成后对车辆运输道路进行清扫，对进出车辆进行清洗，保持填埋场卫生、整洁，各项指标达到填埋要求。以厂界设置200m环境防护距离，保证周围人群免受粉尘的影响，同时环评要求，今后在环境防护距离内，不得设置以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。同时加强工作人员的劳动保护，保证工作人员健康。

（2）污染防治措施经济技术可行性分析

采取上述措施后，扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求。根据预测，排放的废气对周围环境贡献值较小，周围大气环评满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的相关要求。

因此，项目运营期大气污染防治措施具有经济技术可行性。

- 5.2.2废水处理措施分析

（1）废水处理措施

工程运营期主废水主要为填埋场库区产生的渗滤液和生活污水，生活污水经化粪池预处理后定期清掏；库区东北角设置1个1500m3的渗滤液收集池，渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。本项目渗滤液处理工艺经济实用，且在国内有成功运行的先例，因此环评认为项目渗滤液处理采用的处理工艺可行。

清洗废水回收处理

调节池

混凝沉淀池

中和沉淀池

自清洗过滤器

超滤

保安过滤器

反渗透膜

化学尾水

热蒸发处理

处理达标后供

区内企业回用

图5.2-2 中水处理工艺示意图

进水首先通过PAM混凝加药沉淀系统去除水中大量的悬浮物，之后通过中和沉淀池后进入自清洗过滤器以进一步拦截悬浮物和降低浊度，以满足超滤装置的进水要求。自清洗过滤器出水进入超滤装置，超滤是用作反渗透的前处理，主要作用是保护反渗透装置的长期稳定运行。超滤过滤过程是以膜两侧压差为驱动力，以机械筛分原理为基础的一种溶液分离过程，超滤膜筛分孔径小，几乎能截留溶液中所有的细菌、热源、病毒及胶体微粒、蛋白质及大分子有机物等超滤出水进入超滤产水池，然后进入保安过滤器，截留超滤产水池中细菌滋生等现象带来的杂质，最后进入反渗透装置，反渗透膜组件是反渗透装置的执行机构，进水进入反渗透膜组件后，在压力作用下，水分子和微量离子透过反渗透膜，最终出水通过回用水系统供厂区企业回收利用，其中反渗透膜产生的高浓度化学废水推荐采用热蒸发处理，以保证处理效果。

- 5.2.3地下水防治措施分析

1、防止地下水污染控制措施的要求

地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则。即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

（1）主动控制，即从源头控制措施，主要包括在填埋库区、防渗工艺、设备及渗滤液收集池采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

（2）被动控制，即末端控制措施，主要包括场内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止因洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至园区污水处理厂处理；

（3）实施重点区域（如渗滤液收集区）地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

（4）应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

2、防止地下水污染控制措施

一、源头控制措施

从源头上减少污染物排放；做好库区的雨水收集导排，防止防渗设备发生破损，一旦破损垃圾渗滤液将从破损处渗入地下水。但地下水类型为上层滞水和裂隙水，污染物迁移速度缓慢，并由于自净降解的作用，受污染的范围不大。防止防渗膜破损要从源头做起，首先设计时在防渗膜质量的选择上和防渗膜的铺设施工过程中，要认真比选防渗材质，严格按规范铺设，防渗膜尽量在粘土层上铺设，防渗膜接缝处铺设避开地下岩石断裂处，尽可能避免填埋场在运行后出现防渗膜的破损；其次导排系统的导排管道应尽量安装在填埋场最低处，同时配套建设渗滤液收集井，并且加强日常运行管理，保障正常运转，这样，防渗膜一旦破损，能使渗滤液排出，使渗滤液尽可能少渗入地下水。制定应急预案，万一发生防渗膜破损时，可采取行之有效的方法加以补救。项目设置有地下水监测井，定时进行监测，一旦水质发生变化，立即检查防渗系统，进行及时补修，确保地下水污染降低到最小，影响下游区域的可能性较小。

二、分区控制措施

根据厂区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单污染防渗区。对厂区可能泄漏污染物地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。

根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用下列不同的防渗措施，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要调整。

（一）地面防渗工程设计原则

1、采用国际国内最先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响最小，确保地下水现有水体功能。

2、坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

3、泄漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

（二）防渗方案设计参照标准

污染区地面防渗方案设计根据不同分区分别参照下列标准和规范：

重点防渗区：防渗层需满足天然或人工防渗材料的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，并参照《一般工业固体废弃物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）和《化工废渣填埋场设计规定》（HG20504-92）中对防渗层的要求。

一般防渗区：做一般地面硬化处理。

（三）全厂污染防治区地面防渗层设计方案

本项目分区防渗措施如下：分区防渗图见图5.2-3。

表5.2-1  项目污染防治分区情况表

| 名称 | 范围 | 防渗标准 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 填埋区、渗滤液收集管道、渗滤液收集池、事故池、坝基和坝肩等重点防渗 | 重点防渗区防渗层需满足K≤1.0×10-7cm/s |
| 一般防渗区 | 辅助用房、停车区等 | 做一般地面硬化处理 |

三、地下水环境监测及管理

做好填埋场的防渗措施，有利于防止渗滤液渗出污染地下水，保证填埋场运行的安全可靠。并按填埋场相关要求设置确定地下水监测井具体设置位置及深度。对地下水水质进行监测，如地下水受到污染，应采取防渗补救措施或将地下水抽出处理。

同时要求在填埋场投入运行之前，应在环保主管部门的监督下，对衬层系统的完整性、渗滤液导排系统等的有效性进行质量验收，确保填埋场的安全运行。

制定完善的风险事故应急预案及风险防范措施，将风险事故的发生概率降到最低。

在填埋场设置防渗层渗漏监测井，以保证防渗层发生渗滤液渗漏时能及时发现并采取必要的污染控制措施。项目设置地下水导排层，分区铺设地下水导排管网，当地下水液位达到设计水位时潜水泵自动启动将地下水抽出，集水坑也可以作为对地下水水质情况进行监测的辅助设施。设置5个地下水监测井（井深20m）：1个下游监测井、1个污染源监测井、2个填埋场旁侧厂界污染源监测井、1个上游背景监测井。填埋场运行的第一年，每月至少取样监测一次；在正常情况下，每季度至少一次取样监测，防止地下水污染，确保地下水水质安全。地下水监控井位置和监控计划如下表：

表5.2-1地下水渗漏监控措施一览表

| 监测环境要素 | 监测点位数 | 经度 | 纬度 | 井深 | 监测含水层 | 监测井性质 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 填埋库区上游40m处 | 116.8882 | 32.7014 | 20.0m | 潜水含水层 | 背景监测井 | 填埋场运行的第一年，每月至少取样监测一次；在正常情况下，每季度至少一次取样监测 | pH、色度、SS、COD、BOD5、NH3-N、汞、氟化物 |
|  | 库区渗滤液收集池处 | 116.8916 | 32.6979 | 20.0m | 潜水含水层 | 污染源监测井 |  |  |
|  | 填埋库区两侧 | 116.8851 | 32.7014 | 20.0m | 潜水含水层 | 厂界污染源监测井 |  |  |
|  |  | 116.8924 | 32.6976 | 20.0m | 潜水含水层 | 厂界污染源监测井 |  |  |
|  | 填埋库区下游40m处 | 116.8881 | 32.6987 | 20.0m | 潜水含水层 | 下游监测井 |  |  |

（4）填埋场建设采用采用“HDPE+土工布+粘土层”的复合防渗结构。

（5）在防渗层以下沿库底冲沟设置地下水导排盲沟，地下导排盲沟穿过填埋库区、垃圾坝、收集池和截污坝，将地下水引至库区下游排出。

（6）填埋场建设渗滤液导排系统，该导排系统确保填埋场在运营期内防渗衬层上的渗滤液深度不大于30m。

（7）发现地下水质出现异常现象时，应加大取样频率，并根据实际情况增加监测项目，查出原因以便进行补救；同时极时上报当地环保部门及其他相关部门，采取应急措施。查出原因以便进行补救。

（8）填埋场设置渗滤液处理设施，雨水集排水系统收集的雨水不得与渗滤液混排，渗滤液经处理后回用于填埋库区泼洒降尘。

- 5.2.4噪声防治措施分析

工程运行期主要是压实机、推土机、挖掘机、装载机等，各机械设备运行时在5m处噪声源强值约为80~85dB(A)。以及来往运输车辆交通噪声。

对于填埋作业机械噪声防治，设计中首先采用了低噪声设备，运行中通过加强车辆运输管理以降低噪声，同时在场区及周围进行带状绿化，加强作业工人的劳动防护。针对来往运输车辆，加强管理，禁止鸣笛。

进场道路交通噪声相对外环境较开阔，周边环境不敏感，不会给环境带来不利影响。

综上分析可知，项目运营期噪声不会给声环境带来不良影响，其防治措施具有经济技术可行性。

- 5.2.5固体废弃物处置措施分析

工程运营期固体废物污染源主要是职工日常生活垃圾，场内设置垃圾收集桶，由环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处置。

项目固废得到妥善处置，措施可行。

- 5.2.6一般工业固废运输影响防治措施

5.2.6.1运输噪声防治措施

运营期交通运输车辆是流动声源，对环境的影响面较广。为了减少交通噪声对环境的影响，限制喇叭鸣叫声，并保持路面平整，项目运输车辆所经过路段均硬化处理，同时加强运输车辆的维护，车辆驾驶人员的培训，文明驾驶。

5.2.6.2交通影响

填埋场与灵璧县建设投资集团有限公司运输距离约4.5km，加之区域道路交通量不大，固废的运输不会增加其交通负荷，对交通影响小。

- 5.2.7生态恢复措施

对填埋场须进行生态恢复，生态恢复主要为绿化方式进行生态恢复。绿化采用土地表面撒播草籽后植树的方法。填埋场周围可设置绿化带，既能降低噪声的影响，又能适当净化空气，减轻扬尘的影响，同时又能减少水土流失。

植被选择的原则：

●以本地植被为主；

●抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的植被；

●速生植被与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；

●针叶与阔叶相结合，以阔叶为主；

●落叶与常绿结合，以常绿为主。

在进场道路、渗滤液收集池、填埋场库区等挖方的临时堆场及覆土临时堆场应堆放在较为平坦的区域，避免降雨的冲刷；堆场应采取边坡防护，且应压实待用，另外需将草皮等原上层土留置，覆盖于暂不取土区域，防止水土流失。在回填后，多余的土运至覆盖土堆场保存。覆盖土堆场内土体边坡不得大于1:2.5，并在土体表面植草，以防止水土流失。

对于渗滤液排水沟的敷设，在开挖过程中，应将表层耕植土和深层土分开放置，回填时应有序回填，使耕植土位于表面，最大限度地保持地表原貌，避免水土流失。

采取上诉措施后，将减缓水土流失，水土保持措施可行。

## 5.3封场后环保措施

（1）根据《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）中规定，本填埋场封场覆盖层由两部分构成：压实粘土阻隔层、覆盖土层。本填埋场封场覆盖层设计自下而上依次为：膜下保护层，300mm厚的粘土层，主要作用是保护防渗系统；防渗层，1.5mm厚糙面HDPE膜，主要作用是减少降雨进入填埋堆体；防渗层上保护层，300mm的粗砂层，主要作用是保护下面的防渗层避免受到上层潜在的危害；表层土层（植被层）厚300mm，便于填埋场生态的恢复，力求使填埋场封场后和周围环境融为一体。表层土层（植被层）是固废填埋最终的生态恢复层，它能美化周边环境，防止雨水冲蚀土壤，利于径流的收集及导排。封场后填埋场的生态环境建设不但能改善场地环境、恢复土地利用价值、创造新的生态景观，而且对填埋场本身的安全与稳定性也具有重要意义。根据本填埋场的地理位置、交通、地形等自然情况，填埋场的最终覆土区域应及时分期进行绿化，选用常绿灌木和种植草皮，提高植被覆盖率。另外，填埋场封场后土地使用必须符合填埋场封场后土地使用规定。

（2）填埋场封场覆盖后，雨水下渗量急剧减少，垃圾渗滤液主要来自于垃圾自身含水，随着时间的变化，垃圾渗滤液产出量将逐步减少，水质也有较大改善，渗滤液收集系统是填埋场工程中重要组成部分，是防止渗滤液污染水体环境不可少的环保措施，它的工作一般要延续到正式封场后的10~20年。废水排入渗滤液收集池，再经调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘，不对外环境排放。

（3）工程服务期满后应留置后期管理机构，进行填埋场的维护，继续渗滤液收集处理，直至填埋场不再产生渗滤液为止，确保工程封场后不致继续产生污染物，对环境造成后续不利影响。

通过以上各阶段工程环保对策措施的综合分析，只要落实各项环保对策措施，严格填埋操作规程，加强环境监督管理，拟建项目就不会出现二次环境污染影响问题，措施可行。

## 5.4填埋作业与管理

- 5.4.1进场固废控制要求

拟建工程是按一般工业固废填埋场进行设计，因而工程建成投入使用前后，必须严格控制进入填埋场的固废种类。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）中提出“一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入”要求，因此工程运行期间，必须采取严格的源头预防和控制措施，防止不符合要求的废物进入本填埋场，措施如下：

（1）从源头起进行严格控制，加大监督力度，固废收运点做到不允许“严禁填埋固废”进入固废收集点，对混入填埋场的危险固废及生活垃圾应立即清理出场。

（2）建设单位应对进入填埋场的污泥采取相应措施，参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）进场污泥含水率小于60%要求，使进入本固废填埋场的污泥含水率不高于60%，同时在填埋场应设置专门的污泥堆放区域，并采取防止污泥下渗的措施。

- 5.4.2填埋作业准备

（1）填埋场作业人员应经过技术培训和安全教育，熟悉填埋作业要求及填埋气体安全知识。运行管理人员应熟悉填埋作业工艺、技术指标及填埋气体的安全管理。

（2）填埋作业规程应制定完备，并应制定填埋气体引起火灾和爆炸等意外事件的应急预案。

（3）应根据地形制定分区分单元填埋作业计划，分区应采取有利于雨污分流的措施。

（4）填埋作业分区的工程设施和满足作业的其他主体工程、配套工程及辅助设施，应按设计要求完成施工。

（5）填埋作业应保证全天候运行，宜在填埋作业区设置雨季卸车平台，并应准备充足的垫层材料。

（6）装载、挖掘、运输、摊铺、压实、覆盖等作业设备，应按填埋日处理规模和作业工艺设计要求配置。在大件垃圾较多的情况下，宜设置破碎设备。

- 5.4.3填埋作业

（1）填埋物进入填埋场必须进行检查和计量。

（2）填埋应采用单元、分层作业，填埋单元作业工序应为卸车、分层摊铺、压实，达到规定高度后应进行覆盖、再压实。

（3）每层垃固废摊铺厚度应根据填埋作业设备的压实性能、压实次数及垃圾的可压缩性确定，厚度不宜超过60cm，且宜从作业单元的边坡底部到顶部摊铺。

（4）每一单元的垃圾高度不大于3m。单元作业宽度按填埋作业设备的宽度及高峰期同时进行作业的车辆数确定，最小宽度不宜小于6m。单元的坡度不宜大于l：3。

（5）应进行每单元覆盖，覆盖层厚度宜根据覆盖材料确定，土覆盖层厚度宜为30cm。

（6）填埋场填埋作业达到设计标高后，应及时进行封场和生态环境恢复。

（7）填埋作业必须做到每日覆盖，垃圾堆体不能暴露在外，采用HDPE膜每日覆盖，一定厚度后再进行覆土覆盖。

- 5.4.4填埋场管理

（1）填埋场应按建设、运行、封场、跟踪监测、场地再利用等程序进行管理。

（2）填埋场建设的有关文件资料，应按《中华人民共和国档案法》的规定进行整理与保管。

（3）在日常运行中应记录进场垃圾运输车辆数量、固废量、渗沥液产生量、材料消耗等，记录积累的技术资料应完整，统一归档保管，填埋作业管理宜采用计算机网络管理，形成全过程工作记录档案。填埋场的计量应达到国家三级计量认证。

（4）加强管理人员对渗滤液导排系统、渗滤液处理及渗滤液输送管道巡视工作，定期检查维修，发现问题，及时解决，保证填埋场的安全正常运行。

# 6环境风险评价

环境风险分析的目的是在识别项目事故风险因素的基础上，分析生产过程中潜在、突发事故危害程度，提出事故防范措施，为工程设计提供依据。

## 6.1风险调查

- 6.1.1建设项目风险源调查

根据同类资料类比，类似填埋场项目——安徽东华通源生态科技有限公司淮南固废处置中心项目，环境风险源项主要包括填埋垃圾危险成分导致的环境风险事故、地震和洪水等自然灾害事故、渗滤液事故排放事故等几个方面。

根据本项目性质、填埋垃圾性质以及场地内的地质水文特性分析可知，拟建项目填埋垃圾不包括危险废物和生活垃圾，不会引起填埋垃圾危险成分导致的环境风险事故；项目所在场地地质结构稳定性较好，历史上未发生过以其为地震中心的地震，发生地震等地质灾害的可能性极小；项目所在地雨量充沛，有可能会发生洪水灾害；项目渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。

综合以上分析确定拟建项目产生的环境风险因素主要包括渗滤液事故排放、洪水自然灾害导致溃坝风险等。

- 6.1.2环境敏感目标调查

建设项目社会环境风险评价范围内（项目周围5km内），人口集中居住区主要是农村村庄和集镇，周边无其它需特殊保护的名胜古迹等敏感点。5km范围内环境敏感目标与该项目的相对距离和所在方位相见6.1-1。

表6.1-1  环境风险保护目标一览表

| 环境 要素 | 环境保护 目标名称 | 相对厂址方位 |  | 相对最近厂界距离（m） | 规模 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 唐河 | E |  | 1500 | 小型河流 | GB3838-2002中 Ⅳ类标准 |
| 声环境 | 厂界四周200m |  |  |  |  | GB12206-2008中 3类区标准 |
| 地下水环境保护目标 | 项目所在区域约6km2范围 |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准 |
| 环境风险 | 小卢庄 | E | 650 |  | 65户约208人 | 风险在可接受范围内 |
|  | 程庄 | E | 460 |  | 50户约160人 |  |
|  | 戴庄 | NW | 800 |  | 55户约176人 |  |
|  | 小戴庄 | SW | 1175 |  | 30户约100人 |  |
|  | 玄庙村 | SW | 1540 |  | 3000户约9600人 |  |
|  | 三山小学 | SW | 2035 |  | 约500人 |  |
|  | 小朱庄 | SW | 850 |  | 300户约960人 |  |
|  | 小韩庄 | S | 1680 |  | 320户约1024人 |  |
|  | 王尤庄 | S | 1235 |  | 500户约1600人 |  |
|  | 蒋庙村 | SE | 2070 |  | 480户约1536人 |  |
|  | 庙成庄 | SE | 2600 |  | 460户约1500人 |  |
|  | 唐山村 | NW | 1285 |  | 140户约448人 |  |

## 6.2评价等级确定

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，本项目为新建一般工业固废填埋场项目，主要填埋的工业固体废物为钢铁厂、铸造厂冶炼渣、选矿厂尾矿、发电厂粉煤灰、炉渣、其他工业锅炉渣、五金打砂渣、抛光渣，水磨渣、工业企业产生或弃置的包装废料、生活污水处理厂污泥等，不包括危险固废和生活垃圾。本项目不涉及危险物质及相关行业及生产工艺，且不构成重大危险源，故环境风险评价等级确定为简单分析。

## 6.3环境风险分析

- 6.3.1垃圾渗滤液事故性排放风险分析

（1）风险事故成因分析：项目垃圾渗滤液事故性排放涉及的风险事故成因主要包括以下几个方面：

①垃圾坝垮塌崩塌导致渗滤液未经处理直接排放；

②渗滤液收集系统及调节池满溢泄漏导致渗滤液未经处理直接排放；

③场底防渗措施不当或防渗层破坏导致渗滤液下渗污染地下水。

（2）风险程度分析

①垃圾坝垮塌崩塌风险分析

拟建项目采用碾压式土坝作为垃圾坝，垃圾坝的基础较稳定且断面较安全，地基承载力及坝体的抗滑稳定性较强。同时，环评要求设计阶段须满足抗震要求。

综上所述，垃圾坝设计较安全，出现溃坝的风险较小。在雨季只要加强对垃圾坝周围地表水的导排后，垃圾坝出现溃坝的可能性小。

②渗滤液收集系统及调节池满溢泄漏风险分析

填埋区场底渗滤液导排系统包括场底渗滤液排水网层、收集盲沟和导排管，由此构成填埋体内的渗滤液导渗收集系统。

渗滤液收集系统铺设在场底水平防渗隔离层之上，包括导流层、导流盲沟及导流管。随场底坡度铺设排水网作导流层，将渗滤液尽快引入收集导排盲沟及导排管内，导流层的铺设范围与场底防渗层相同。渗滤液导排主盲沟宽1.8m，局部1：3放坡，底部中心设DN400HDPE花管；导排支盲沟宽1.2m，局部1：3放坡，底部中心设DN300HDPE花管；通过花管的设置来加快渗滤液导排。导排主管设置一定坡度坡向渗滤液调节池。因此即使在雨量较充沛的5、6、7、8月份也不会出现强降雨造成渗滤液排放量剧增，收集导排系统不能满足要求而导致渗滤液溢流等情况污染水体。

库区设置1个1500m3的渗滤液收集池。根据宿州市的气象资料核算，项目库区I渗滤液的产生量约13.43m3/d，渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘，渗滤液回用考虑将雨季不能处理的渗滤液利用收集池储存至旱季处理，经核算其中6、7、8三个月产生量都超过当月的处理量，累计需要调节量为三个月的量，因此项目收集池容积可以满足需求。同时收集池池底及四周边坡采取防渗措施。

综合以上分析可知，渗滤液收集系统及调节池满溢泄漏风险小。

③场底防渗措施不当或防渗层破坏风险分析

拟建项目采用“HDPE+压实土壤”复合防渗结构，膜破裂的情况可能出现在施工铺膜，因此，环评要求选材及铺膜时严格按照技术要求，只要严格按照要求，不会出现土工膜破裂的情况。

因此，本次环评要求业主应严格按照技术要求选择材料，库底铺膜及边坡防渗铺膜必须进行施工监理，同时做好地下水监控措施。

综上所述，土工膜破裂的风险小。

- 6.3.2洪水引起溃坝环境风险分析

拟建项目截洪沟按50年一遇洪水设计，并按100年一遇洪水校核。拟建项目外围设置了排洪沟，将雨季的雨水外排，减少冲毁构筑物的可能性，从而避免因洪水引发的溃坝事故。拟建垃圾坝选用土坝，地基承载力较好，断面设置较安全，且在周围设置排洪沟，将外围雨水排走，由洪水引起垃圾坝跨塌的风险较小。

项目坝体下游无住户分布。

因此，由洪水引起溃坝风险较小。

## 6.4事故防范与应急措施

（1）垃圾坝垮塌崩塌事故防范与应急措施

项目应保证废渣进场后进行均匀摊铺质量和废渣碾压次数；废渣填埋作业采取分区填埋，场内设临时排水沟，将未填埋区域和已封场区域产生的地表径流引走，以免进入填埋库区增加垃圾的重量；提高施工管理水平，严格按照规范进行填埋处置。

环评要求修建挡土墙，合理对墙型、墙体进行设计，不仅注意墙体倒塌产生的原因外，还要从墙体边坡稳定性、墙体抗滑动稳定性、墙体抗倾覆稳定性和墙基稳定性等方面进行认真核算，确保挡土墙设计的科学合理性。在填埋场运行时，定期对墙体进行维护，及时做好场地雨水与渗滤液的导排，避免大量雨水对墙体的冲击和因雨水或渗滤液的积聚而浸渍墙基，保证挡土墙稳定运行。一旦出现挡土墙倒塌事故，应尽快采取加固补救措施，将污染和损失降到最小。

因此，在严格做好堆体内排水和保证填埋工艺质量、加强挡土墙建设的前提下，根据相关资料介绍和国内已建工程实施经验可知，本工程废渣堆体产生塌陷等地质灾害的危险性很小，其安全性是有保障的。

（2）渗滤液收集系统及调节池满溢泄漏事故防范与应急措施

雨季和特大降雨时渗滤液产生量将剧增。若不采取措施，可能会导致渗滤液直排污染地表水体。项目针对这一情况，工程设计采取了以下措施：

①填埋作业采取分区填埋，场内设临时排水沟，将未填埋区域和已封场区域产生的地表径流引走，避免进入渗滤液收集系统，从而有效降低渗滤液的产生量；

②在填埋区外围设置排洪沟，截流雨水至填埋区外；

③对已封顶的填埋区域表面及时覆土并绿化，表面形成20%的坡面，雨水引流出场，避免雨水下渗进入堆体，减少渗滤液产生量；

④特大雨时停止作业，对暴露作业面进行防水覆盖；

⑤填埋场采取严格的防渗措施；

⑥暴雨季节提前将收集池的渗滤液回用完全，同时，定期清理及维护截洪沟以减少渗滤液产生量。

⑦渗滤液收集池东侧设置900m3的事故池。渗滤液收集池均与事故池相连，设置手动阀门。同时在设计中将渗滤液收集管网设置可切换的阀门，一旦发生事故又下雨时，可将阀门切换至事故池。

综上所述，只要重视防渗措施，严格按规范进行防渗设计和施工，规范填埋操作，有效降低渗滤液产生量，保证场内污水收集设施的正常运行及泄洪系统的通畅，项目渗滤液外泄污染附近地表水的风险水平低。同时环评要求，平时应加强管理，定期巡护。

（3）场底防渗措施不当或防渗层破坏事故防范与应急措施

废渣场防渗层在破损后，难以检测，堵漏、灌注等方式修补难度大，对防渗层的破损的防范措施应加强对施工期施工质量的监管，选择满足设计规范要求的防渗材料和水泥钢筋等，选择施工水平高的施工队伍，制定严格的防渗层施工方案，严格按设计要求进行施工，保证防渗层在铺设时的质量。

防渗层膜在铺设时应注意：

①膜的铺设必须平坦、无皱折；

②膜的搭接必须考虑使其焊缝尽量减少；

③在斜坡上铺设防渗膜，其接缝应从上到下，不允许出现斜坡上有水平方向上的接缝，以避免在焊缝处出现应力集中；

④边坡铺设前应进行边坡稳定性计算，防止膜的下滑；

⑤边坡与底面交界处不能设焊缝，焊缝应在跨过交界处之内；

⑥基础膜焊缝方向最好与渗沥液流动方向一致；

⑦膜的铺设不能铺设在一般的天然地基上，必须铺设在平整、稳定的制成层上。即在防渗膜之下，必须提供一个科学的下垫层基础，一般是以天然防渗材料为主的人工化防渗层。

通过对防渗层铺设施工的监管，提高铺设质量，防止在后期出现破损情况。

（4）洪灾事故防范与应急措施

洪灾事故防范与应急措施主要体现在项目设计上，拟建项目截洪沟按50年一遇洪水设计，并按100年一遇洪水校核；外围设置了排洪沟，将雨季的雨水外排，减少冲毁构筑物的可能性，从而避免因洪水引发的污染事故。同时，拟建项目与最近地表水体之间有山体相隔，由洪水冲毁调节池的风险较小。拟建垃圾坝选用土坝，地基承载力较好，断面设置较安全，且在周围设置排洪沟，将外围雨水排走，由洪水引起垃圾坝跨塌的风险较小。

环评要求在坝体下游设置挡墙，以防发生溃坝对下游造成污染和安全影响。

（5）其他风险防范措施

环评要求企业严格管理。人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；操作人员要进行岗位系统培训，熟悉工作程序、规程、加强岗位责任制；对事故易发生部位，除本岗工人及时检查外，应设安全巡检员。

建设单位在工程设计阶段认真审查，将涉及安全、健康、环境方面的设施按照相关规范、标准进行考核，特别是截洪设施、防渗层等设施应严格管理、检查，避免因意外事故对周围环境造成有害影响。

## 6.5应急方案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。项目风险应急方案主要包括以下几个方面：

（1）应急组织机构：应设置应急救援组织机构，人员由企业主要负责人及有关管理人员和现场指挥人组成。应急组织机构的主要职责：组织制定事故应急救援方案；负责人员、资源配置、应急队伍地调动；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作，批准应急预案的启动与终止；事故信息的上报工作；接受政府的指令和调动；组织应急预案地演练；负责保护事故现场及相关数据。

（2）报警、通讯联络方式：24小时有效地内部、外部通讯联络手段。事故最先发现者，应立即用电话向上级领导报告、领导到现场进行处理，若造成环境污染请求环保部门救援。

（3）预案分级响应条件：一旦发生塌陷等事故，会造成场区的破坏，会影响到周围居民的安全和环境的污染。在发生以上事故时，应急指挥部应立即启动本预案，采取切实可行地抢险措施，防止事态地进一步扩大。

（4）人员紧急疏散、撤离：确定事故现场人员清点，撤离地方式、方法；非事故现场人员紧急疏散地方式、方法；抢救人员在撤离前，撤离后地报告；周围区域地单位、村民疏散地方式、方法。

（5）事故现场地保护措施：明确事故现场工作的负责人和专业队伍，由企管办负责调集有关人员进行四周安全保卫警戒。确定事故现场区域，划上白石灰线或用绳系红布条示警，禁止无关人员进入事故现场。

（6）受伤人员现场救护、救治与医院救治：依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗机构地设置和处理能力，制定具有可操作性的处置方案。

（7）事故应急救援关闭程序与恢复措施：规定应急状态终止程序，制定事故现场善后处理，恢复措施和邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

（8）应急培训计划：制定应急培训计划，开展应急救援人员的培训和员工应急响应的培训以及社区或周边人员应急响应知识的宣传。具体表现位：经常对全体员工进行安全法律、法规知识学习和培训，并定期进行安全技术和岗位操作技能的考核。对员工进行事故应急救援预案的学习和演练以及消防安全培训和演练。演练频次一般每六个月一次。另外可以通过宣传栏、展板、宣传材料等形势，将本预案如何分级响应宣传到周边设区。

项目应急预案具体内容见下表6.5-1。

表6.5-1环境风险的突发性事故应急预案表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划类别 | 危险目标：暴雨及强对流天气，地质灾害，消防，垃圾渗滤液。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 填埋场区应急组织机构、人员,本场人员不足时向社会 招募人员。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式(电话报告)、通知方 式和交通保障、管制。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性 质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、 清除泄露措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污 染措施及相应设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散,撤离组织计划 | 事故现场、填埋场邻近区、撤离组织计划及救护，医 疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 应急状态解决后做好事故现场善后处理，邻近区域解 除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育信息发布 | 对填埋场临近地区公众开展环境风险事故预防教育、 应急知识培训并定期发布相关信息。 |
| 12 | 记录与报告 | 设应急事故专门记录,监理档案和报告制度，设立专门 部门负责管理。 |
| 13 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 |

## 6.6环境风险评价结论

由以上分析可知，无论哪种风险发生，都必将给废渣填埋场周围环境带来危害。风险评价中提出了各种风险防范措施和应急预案。

因此，风险评价中提出的的风险管理防范措施合理可行并落实到位，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到可接受的程度，本项目环境风险程度可接受。

# 7环境经济损益分析

## 7.1环境经济效益分析

- 7.1.1目的、内容及方法

1、目的和内容

将项目产生的直接和间接、定量和非定量的各种影响列于分析范围内，通过分析计算用于控制污染所需投资费用、环境经济指标，估算可能收到的环境与经济实效，全面衡量项目建设投资在环保经济上的合理水平，反映项目投资的环保经济效益和社会环境效益。

2、分析方法

采用指标计算方法进行建设项目的环境经济损益分析。将项目对环境产生的损益分解成各项经济指标，包括环保费用指标、污染损失指标和环境效益，逐项计算。然后通过环境经济的静态分析，得出项目环保投资的年净效益、环保费用的经济效益，以及效益与费用比例等各项参数。

- 7.1.2环保投资

拟建项目总投资1414.15万元；其中环保投资206万元，占总投资的14.6%，环保投资估算见表7.1-1。

表7.1-1环保治理措施及投资估算一览表

| 项目及建设内容 |  | 治理措施 | 投资 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 治理 | 填埋作 业扬尘 | 填埋作业采取单元作业（25m*25m），填埋场设置自动喷淋系统，填埋作业时洒水抑尘；填埋作业面覆盖防尘网，填埋至设计高度时及时覆土；填埋固体废物要轻卸，严禁凌空抛洒；车辆上应覆盖蓬布，防止渣土跑、冒、撒、漏等污染环境；所有临时堆放的多尘物料均用帆布覆盖；场地要定期洒水；运输车量进入填埋场地应低速行驶 | 30 | / |
|  | 道路扬尘 | 硬化路面、道路清扫、控制车速、洒水降尘 | 10 | 道路硬化计入工程费 |
| 废水 处理 | 渗滤液收 集系统 | 修建渗滤液收集池，库区设置1个1500m3的渗滤液收集池；渗滤液收集池防渗处理 | 10 | / |
|  |  | 渗滤液收集管网 | 50 | 库区管网计入工程费 |
|  |  | 渗滤液处理药剂 | 10 | / |
|  | 防洪排水 | 填埋场周边设截洪沟 | 30 | / |
|  | 防渗处理 | 土工膜防渗等 | / | 计入工程费 |
|  | 生活污水 | 化粪池、污水管网 | 10 | / |
| 噪声 |  | 地形隔声、距离衰减、低噪声设备、加强管理、带状绿化、加强作业工人劳动防护 | 12 | / |
| 固废治理 | 生活垃圾 | 收集后送环卫部门处理 | 1 | / |
| 绿化及生态恢复 |  | 在填埋场周围营造10m宽的绿化带、填埋场封场覆土绿化等 | 15 | / |
| 覆土临时堆场取 土场封场后恢复 |  | 边坡水保措施及绿化 | 8 | / |
| 风险防范措施 |  | 加强管理与监测 | 7 | / |
| 施工期环保措施 |  | 抑尘、废水沉淀池、隔油池、旱厕等 | 13 | / |
| 环保投资合计 |  |  | 206 | / |

- 7.1.3环保设施运行费用

1、环保运行费用

环保运行费用包括“三废”处理的成本费和车间固定费用，成本费用包括原辅材料费、燃料动力消耗及人员工资等，车间固定费用包括环保设备维修费、折旧费、技术措施费、环保管理费及其它费用。其费用估算见表7.1-2。

表7.1-2  环保设施年运行费用估算         单位：万元

| 序号 | 环保项目 | 年运行费用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气的处理 | 10 |
| 2 | 废水收集及处理 | 5 |
| 3 | 固体废物综合利用 | 5 |
| 4 | 环境委托监测费 | 10 |
| 总 计 |  | 30 |

2、环保辅助费用

环保辅助费用主要包括相关管理部门的办公费、科研技术咨询、学习交流及增设环境机构需投入的资金、人员工资等，根据该项目的实际情况，年环保辅助费用按环保投资的2%保守估计约为6.96万元。

## 7.2主要环节效益经济损益指标分析

- 7.2.1环保投资比例系数Hz

该系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保的重视程度。

Fg=E2Es

式中：E0—环保建设投资，万元；

Er—企业建设总投资，万元。

项目总投资为1414.15万元，其中环保投资估算为206万元，占总投资的14.6%。

- 7.2.2产值环境系数Fg

产值环境系数是指年环保费用与年工业总产值的比值，环保年费用是指环保治理设施及综合利用装置的运行费、折旧费、日常管理费及排污费等，折旧费按环保投资10年分摊约为34.8万元/年，环保措施年运行费估算为30万元/年，辅助费用6.96万元，则每年的环保费用为71.76万元/年。

产值环境系数Fg的表达式为：

Fg=E2Es式中：E2 —年环保费用；万元

Es —年工业总产值；万元。

本工程投产后，无工业产值，本次评价产值以原环评固废处置费用计，为1200万元/年，则产值环境系数为5.98%，这意味着每生产万元产值，所花费的环保费用为598元。

- 7.2.3污染损失指标

污染损失指标是指建设项目产生的污染与破坏对环境造成的损失最终以经济形式的表达。主要包括资源和能源流失的损失，各类污染物对生产、生活造成的损失，以及各种环境补偿性损失。

污染损失指标由下式计算：

L=++++

式中：L—污染损失指标；

L1—资源和能源流失对生产造成的损失；

L2—各类污染物对生产造成的损失；

L3—各类污染物对生活造成的损失；

L4—污染物对人体健康和劳动力的损失；

L5—各种补偿性损失。

i—分别为各项损失的种类。

直接经济损失：按市场价格计算，约20万元/年。

- 7.2.4环保效益指标

环保效益指标包括直接经济效益和间接经济效益。环保效益指标由下式计算：

R1=++

式中：R1—环保效益指标；

N i—能源利用的经济效益，包括清洁生产工艺带来的动力，原材料利用率提高后产生的环保经济效益；

M i—减少排污的经济效益；

S i—固体废物利用的经济效益；

i—各项效益的种类。

在环境经济分析中，环境污染损失和环境保护是一个问题的两个方面，采取污染治理措施后的环境保护效益与未采取污染治理措施的环境污染损失是相等的。本项目实施污染治理措施后产生的主要是环境效益以及对周围人群健康的保护，估算环保效益约20万元/年。

## 7.3综合效益分析

（1）环保投资

固体废物综合处理工程，属环境保护工程，但工程建成投产后，将产生少量的二次污染，需投入一定环境治理费。拟建项目总投资为1414.15万元，其中用于二次污染的防治费用为206万元，占总投资的14.6%，从总体上看，可满足环保需要。环评要求环保投资应纳总体工程预算，确保“三同时”的实施。

（2）环境经济损益分析

从全局的利益考虑，固体废物综合处理工程是一项环保工程，拟建项目的建设可促进灵璧县建设投资集团有限公司的发展，从而促进宿州市的经济发展，提高人民生活水平，工程投入环保治理资金206万元，用于消除或减弱工程污染物对环境造成的二次污染，使工程的环境正效益进一步增强。

根据环境影响分析，工程带来的部份损失是局部的，局部环境损失经采取适当措施后可给予弥补。

综上所述，拟建项目从环境、经济损益分析结果看，是可行的。

# 8环境管理与监测计划

## 8.1环境管理

环境管理是按照国家、省和市有关环境保护法规、法律政策与标准，进行环境管理，接受地方主管环保部门的监督，制定环保规划和目标。本项目建成投产后，环境管理部门是垃圾场重要的职能部门，环境管理内容主要包括填埋场的施工管理和运行管理两个方面。

本工程建设及运行过程中不可避免的为产生一些对环境有害的因素，为减轻工程对环境的影响，最大程度发挥工程的社会、经济、环境效益，除工程本身配套的污染防治措施之外，必须把环境保护管理工作纳入正常生产管理中。因此，应建立健全各项管理和监理、监测制度，设置环境保护管理机构并制定科学的监控计划，以确保各项环保法规贯彻执行和固废处置场的正常运行，避免因管理不善可能引起的污染事故发生。

项目施工期及运行期必须加强环境管理，以保证项目正常运行、消除，对环境的不利影响。项目设立专门环境管理机构，由法人代表直接领导，设置2－3人对项目施工和运行后的环境管理。

（1）施工期的环境管理

项目在施工期应设立专门环境管理机构，由项目法人代表直接领导，设置1-2人进行专门管理，其主要职责如下：

①控制施工期环境污染及生态破坏，杜绝野蛮施工，使施工期对环境污染及生态破坏程度降低到最小。

②对施工过程进行全程监理，加强对填埋场底部及四周边坡防渗层施工的监督管理，确保防渗层施工质量符合规范要求。防止施工扬尘、施工废水和噪声对周围环境的影响。

③施工期应由业主单位和施工企业签订施工合同，确立环境保护条款，明确责任。

④指导和监督检查施工过程中“三废”及噪声治理工作，使施工期对环境污染及生态破坏程度降至最小。

⑤制定有效的措施，减少施工中废水、废气、固体废物及噪声对环境的影响。

⑥对施工单位严格要求，按规定和要求对施工期“三废”排放进行控制，定期检查。

⑦组织做好施工现场环境恢复工作。

其中，对生态环境的控制，要做到为减少施工期对植物的影响，施工中要尽量保护好周围的植被，施工过程要尽量实施绿化工程，最好与工程同步进行。项目在建设过程中，需要开挖土石方，同时存在着建材的堆放、排水管道的敷设，废渣填埋场的开挖和泥土的清运等因素，将会破坏现有道路和周围的植被，施工场地平整过程、弃土的不合理堆放，经雨水冲刷，均会产生水土流失，造成水体含沙量增加，影响汇入河流的畅通，破坏当地自然生态，需采取有效措施在施工中保护土地表层土，在施工和填埋后，用原土和好土覆盖、并种植花、草，植树绿化，恢复和保护该区的土壤植被环境。

（2）运行期的环境管理

⑴ 排污许可证申报

根据环保部令第48号《排污许可管理办法（试行）》，建设单位在取得建设项目环境影响评价审批意见后应进行排污许可证的申报，建设单位应当按照规定的时限申领并取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。

⑵ 运营期其他环境管理要求

①对运行期环境污染防治设施进行管理，保证渗滤液收集系统正常。

②对防洪设施进行管理，在每年雨季前对截洪沟进行清理，如清除堵塞物和保坎，避免降雨产生洪水进入填埋场区。

③对填埋区填埋作业完成后及时覆土、恢复植被，封场处理。

④加强管理，建立风险事故应急制度和相应措施，加强日常管理及应急处理措施的组织。

⑤做好环境保护、生产安全宣传以及相关技术培训等工作。

⑥监督填埋施工作业严格按规定的操作程序，分区、分层由下至上，达到封顶高度时及时进行覆土还耕或绿化。

⑦建立健全工程运行过程中的污染源档案。

（3）封场后环境管理

固体废物填埋有其自身的特殊性，在整个固体废物处理场饱和封场后依然要进行环境管理，防止意外事故发生，环境管理机构职责为：

①进行固体废物处理场封场后环境的绿化美化。

②对地下水进行定期监测，避免渗滤液污染地下水。

## 8.2污染物排放管理

1、工程组成：建设填埋库区，库区占地面积12000平方米，库区内侧边坡坡比1:2.0，填考虑地下2米，地上四周坝高4m米，坝以上按照1:4坡度逐层堆填；其它建设内容还包括辅助工程、公用工程和环保工程等。

2、运营期主要环境保护措施及其运行参数、污染物种类、排放浓度、执行标准等内容见表8.2-1。

- 3、需向社会公开的信息：

- ①环境保护方针、年度环境保护目标及成效；

- ②环保投资和环境技术开发情况；

- ③污染物排放种类、数量、浓度和去向；

- ④环保设施的建设和运行情况；

- ⑤生产过程中产生的废物的处理、处置及回收、综合利用情况；

- ⑥与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；

- ⑦企业履行社会责任的情况；

- ⑧企业自愿公开的其他信息。

- 4、建议总量指标：

本项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理经处理达标后回用。渗滤液设置导排系统，收集后经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘，均不对外环境排放，无需申请总量。

本项目完成后污染物排放申报量和建议总量控制指标见表8.2-2所示。

表8.2-2 污染物排放总量控制指标（t/a）

| 污染类型 | 污染物名称 | 单位 | 排放量 | 建议申请总量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水污染物 | COD | t/a | 0 | 0 | 定期清掏 |
|  | NH3-N | t/a | 0 | 0 |  |
| 废气污染物 | SO2 | t/a | 0 | 0 | - |
|  | NOX | t/a | 0 | 0 |  |
|  | 粉尘 | t/a | 0.788 | +0.788 |  |
|  | VOCs | t/a | 0 | 0 |  |

根据建设项目的特点以及国家、省市环保局对污染物排放总量控制的要求和项目的工程分析，对建设项目的污染物排放进行总量控制分析。本项目污染物排放总量控制因子为废气中的粉尘。根据工程分析，本项目申请总量为粉尘：0.788t/a。

表8.2-1  污染物排放清单一览表

| 阶段 | 污染源 |  | 污染物种类 | 处理措施 | 主要运行参数 | 排放浓度 | 排放量指标 | 执行的环境标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气 | 填埋作业扬尘 | TSP | 填埋作业采取单元作业（25m*25m），填埋场设置自动喷淋系统，填埋作业时洒水抑尘；填埋作业面覆盖防尘网，填埋至设计高度时及时覆土；填埋固体废物要轻卸，严禁凌空抛洒；车辆上应覆盖蓬布，防止渣土跑、冒、撒、漏等污染环境；所有临时堆放的多尘物料均用帆布覆盖；场地要定期洒水；运输车量进入填埋场地应低速行驶 | / | / | 0.090kg/h；0.788t/a | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织监控浓度限值 |
|  |  | 道路扬尘 | TSP | 硬化路面、道路清扫、控制车速、洒水降尘 | / | / | / |  |
|  | 废水 | 生活污水 | COD | 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理经处理达标后回用。 | / | 350mg/L | 0.245t/a | 城市污水处理厂接管标准 |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 200mg/L | 0.140t/a |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 30mg/L | 0.021t/a |  |
|  |  |  | SS |  |  | 220mg/L | 0.154t/a |  |
|  |  | 渗滤液 | COD | 渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘 | 库区东北角设置1个1500m3的渗滤液收集池 | / | / | / |
|  |  |  | BOD5 |  |  | / | / |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | / | / |  |
|  |  |  | SS |  |  | / | / |  |
|  | 噪声 | 设备运行 | LAeq | 地形隔声、距离衰减、低噪声设备、加强管理、带状绿化、加强作业工人劳动防护 | / | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12206-2008)中的2类标准 |
|  | 固废 | 一般固废 | 生活垃圾 | 收集后送环卫部门处理 | / | / | 5.84t/a | 处置和贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求 |

## 8.3环境监测

（1）监测目的：制定环境监测计划的目的是为了及时全面地掌握工程施工期、营运期和封场后的执行落实情况及其执行效果，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为制定必要的污染控制措施提供依据和项目的后拟建项目提供依据。制定的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响结合重要环境敏感点而确定环境监测计划。监测工作分为施工期、营运期和封场期。

（2）监测机构：由符合国家环境质量监测认证资质的环境监测单位承担。

（3）监测内容及点位

①地下水监测：为了反映填埋场周边地下水的水质情况，设置5个地下水监测井（井深20m）：1个下游监测井、1个污染源监测井、2个填埋场旁侧厂界污染源监测井、1个上游背景监测井。分别位于填埋库区上游40m处、库区I渗滤液收集池处、库区Ⅱ渗滤液收集池处、填埋库区两侧、填埋库区下游40m处各设一个监测井；填埋场运行的第一年，每月至少取样监测一次；在正常情况下，每季度至少一次取样监测；监测项目为pH、色度、SS、COD、BOD5、NH3-N、汞、氟化物。

表8.3-1营运期地下水监测点位一览表

| 监测环境要素 | 监测点位数 | 经度 | 纬度 | 井深 | 监测含水层 | 监测井性质 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 填埋库区上游40m处 | 116.8882 | 32.7014 | 20.0m | 潜水含水层 | 背景监测井 | 填埋场运行的第一年，每月至少取样监测一次；在正常情况下，每季度至少一次取样监测 | pH、色度、SS、COD、BOD5、NH3-N、汞、氟化物 |
|  | 库区渗滤液收集池处 | 116.8916 | 32.6979 | 20.0m | 潜水含水层 | 污染源监测井 |  |  |
|  | 填埋库区两侧 | 116.8851 | 32.7014 | 20.0m | 潜水含水层 | 厂界污染源监测井 |  |  |
|  |  | 116.8924 | 32.6976 | 20.0m | 潜水含水层 | 厂界污染源监测井 |  |  |
|  | 填埋库区下游40m处 | 116.8881 | 32.6987 | 20.0m | 潜水含水层 | 下游监测井 |  |  |

②场界噪声监测：场界噪声每年监测一次。

③废气监测：废气监测主要为填埋场库区粉尘的监测；厂界处上方向一个点，下风向三个点，一共4个点；每年监测一次。

④土壤监测：于填埋场中心设一个监测点，监测因子为总氮、总磷、水分、pH、重金属、大肠菌群，填埋后每年取土1次进行监测。

⑤渗滤液监测：监测因子为pH、DO、SS、COD、BOD5、重金属，重金属指标每季度1次，其余指标每月一次，从填埋场封场开始至封场后30年。

⑥封场后监测：填埋场管理机构和地方环境保护行政主管部门均应对封场后的填埋场的地下水污染物浓度进行测定。

项目营运期具体监测情况见表8.3-2。

表8.3-2营运期监测点位一览表

| 序号 | 监测环 境要素 | 监测点位 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气 | 厂界处上方向一点，下风向三个点，一共4个点 | 每年监测一次 | 扬尘 |
| 2 | 声环境 | 场界四周边界 | 每年监测一次 | 场界噪声 |
| 3 | 土壤 | 填埋场中心 | 填埋后每年取土1次 | 总氮、总磷、水分、pH、重金属、大肠菌群 |
| 4 | 渗滤液 | 库区渗滤液收集池 | 重金属指标每季度1次，其余指标每月一次，从填埋场封场开始至封场后30年 | pH、DO、SS、COD、BOD5、重金属 |

（4）监测方法：按照国家有关标准进行

（5）监测费用及监测报告：环境质量监测按国家有关收费标准收取，营运期和后续管理期监测费用由管理主管单位支付，根据工程环境监测结果编制的监测报告，送当地环保局备案。

## 8.4环境保护竣工验收项目

为了使工程环境治理措施得到落实，工程施工过程中和竣工后应对工程环境治理措施实施情况进行监督和验收。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目需要配套建设水、噪声或者固体废物污染防治设施的，新修改的《中华人民共和国水污染防治法》生效实施前或者《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目水、噪声或者固体废物污染防治设施进行验收。目前，《中华人民共和国水污染防治法》已生效实施，因此，在建设项目竣工后，建设单位应进行废气和废水污染防治设施的自主验收；由环境保护部门对建设项目噪声和固体废物污染防治设施进行验收，在对该项目配套建设的环保治理设施予以竣工验收后该项目方可正式投产运行。

项目污染防治措施“三同时”汇总表如下：

表8.4-1环保治理措施及投资估算一览表

| 项目及建设内容 |  | 治理措施 | 验收要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 填埋作 业扬尘 | 填埋作业采取单元作业（25m*25m），填埋场设置自动喷淋系统，填埋作业时洒水抑尘；填埋作业面覆盖防尘网，填埋至设计高度时及时覆土；填埋固体废物要轻卸，严禁凌空抛洒；车辆上应覆盖蓬布，防止渣土跑、冒、撒、漏等污染环境；所有临时堆放的多尘物料均用帆布覆盖；场地要定期洒水；运输车量进入填埋场地应低速行驶 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织监控浓度限值 | “三同时” |
|  | 道路扬尘 | 硬化路面、道路清扫、控制车速、洒水降尘 |  | “三同时” |
| 废水 | 渗滤液收 集系统 | 修建渗滤液收集池，库区设置1个1500m3的渗滤液收集池，渗滤液收集池防渗处理 | 渗滤液经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。 | “三同时” |
|  |  | 渗滤液收集管网 |  |  |
|  |  | 渗滤液处理药剂 |  |  |
|  | 防洪排水 | 填埋场周边设截洪沟 |  |  |
|  | 防渗处理 | 土工膜防渗等 |  |  |
|  | 生活污水 | 化粪池、污水管网 | 生活污水经化粪池预处理后定期清掏 | “三同时” |
| 噪声 |  | 地形隔声、距离衰减、低噪声设备、加强管理、带状绿化、加强作业工人劳动防护 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12206-2008)中的3类标准 | “三同时” |
| 固废 | 生活垃圾 | 收集后送环卫部门处理 | 处置和贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求 | “三同时” |
| 地下水 |  | 填埋库区防渗系统、渗滤液收集池重点防渗；地下水导排系统；设置5个地下水监测井（井深20m） | 降低地下水水位，防止丰水期地下水顶托，破坏填埋区防渗系统 | “三同时” |
| 绿化及生态恢复 |  | 在填埋场周围营造10m宽的绿化带、填埋场封场覆土绿化等 | / | “三同时” |
| 覆土临时堆场取 土场封场后恢复 |  | 边坡水保措施及绿化 | / | “三同时” |
| 风险防范措施 |  | 加强管理与监测 | 降低风险至可接受水平 | “三同时” |
| 施工期环保措施 |  | 抑尘、废水沉淀池、隔油池、旱厕等 | / | “三同时” |

# 9结论与建议

## 9.1评价结论

- 9.1.1项目概况

本项目拟建库区占地面积12000平方米，库区垃圾主坝坝顶标高为37m，坝顶宽3m，坝轴线长30m、坝体上游坡度为1:0.2，下游坡度为1:0.25。采用分层体积累加法进行库容计算，填埋库区设计总库容约20万m3，填埋堆体标高40m。覆土按照15％的占比考虑，则灰渣填埋有效填埋灰渣的容积为17万m3。根据预测的填埋规模，每年需填埋的量约为3.8万吨，按照压实密度为1.1t/m3考虑，每年需要填埋的量为3.45万立方米，则填埋场总服务年限约为5年。

- 9.1.2项目与产业政策及规划符合性

（1）本项目属于一般工业固废垃圾无害化工程，属于环境治理工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第二十款“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”之规定，项目属于鼓励类。因此，建项目符合国家产业政策要求。

（2）根据灵璧县土地利用规划图（2011-2030年）可知，项目用地为工业用地，项目用地符合城市总体规划。

（3）建设项目选址位于安徽省宿州市灵璧县三山矿坑，对比土地利用规划和安徽省生态红线规划及宿州市生态保护红线图，本项目所在区域范围不涉及宿州市生态红线范围，不违背安徽省生态红线保护相关要求。本项目为一般工业固体废物处置项目，属于环境治理工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）中鼓励类第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第二十款“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”之规定，项目属于鼓励类。建设项目符合国家和地方产业政策，选址符合区域总体规划、环保规划，满足生态保护、环境质量等要求。

- 9.1.3环境质量现状结论

（1）环境空气质量现状

由宿州市人民政府网站公开的环境质量公报可知，2017年SO2、NO2年均浓度、CO 24小时平均浓度、O3最大8h平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5 年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

补充监测数据表明：各测点基本污染物SO2、NO2小时值和日均值以及PM10、TSP日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；NH3、H2S小时值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参照限值。

宿州市暂无达标规划，根据《宿州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，宿州市拟采取“加强调度指导，加大督查力度，确保各项措施落实到位。开展拉网式排查，12月10日前，完成各项2018年大气污染防治重点工作任务（包括：燃煤锅炉淘汰、燃煤机组超低排放改造，挥发性有机物整治、散乱污企业整治、集中供热改造，建筑施工扬尘治理、餐饮油烟治理等），不能提前完成的整治项目，一律“先停后治”。钢铁、水泥、玻璃制品、建材、化工、铸造、矿山等行业企业实施错峰生产，列入重污染天气应急减排清单的工业企业，全部按照红色预警级别实施管控，本地大气污染物减排30%以上。对辖区内涉气企业开展全面排查，对超标排放企业责令整改，未整治达标的企业实施停产”等措施改善环境空气质量。

（2）声环境质量现状

评价区域各监测点位声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

（3）地下水环境质量现状

评价区域地下水监测指标均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅳ类水域标准要求。

（4）地表水

淮河评价段pH、COD、BOD5、氨氮、总磷等监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准；

（5）土壤

土壤样品重金属总铬超过《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值但未超过《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险管制值，其他重金属因子及VOCs浓度均低于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值，土壤对人体健康的风险可以忽略。

- 9.1.4污染源及污染物

（1）废气

填埋场运营期产生的主要废气：填埋场作业扬尘，由于本工程采取单元作业，各作业单元为25m*25m，则无组织排放源粉尘排放量为25.12mg/s，0.090kg/h，0.788t/a。进场道路扬尘和车辆尾气属于无组织排放，主要通过加强管理、限速行驶以及保持路面清洁以实现达标外排。

（2）废水

项目废水主要渗滤液、生活污水，生活污水经化粪池预处理后定期清掏。渗滤液设置导排系统，收集后经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。库区设置1个1500m3的渗滤液收集池。

（3）噪声

程运行期填埋场区主要是压实机、装载机、水泵等噪声，场道路主要是来往运输车辆交通噪声，通过加强管理、选用低噪声设备等以降低噪声影响。

（4）固废

固废主要为生活垃圾，场区内设置垃圾收集桶，由环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处置。

- 9.1.5环境影响评价结论

（1）施工期环境影响评价结论

①大气环境影响评价结论

●施工机械废气：运输车辆和施工机械运行过程中排放的尾气。通过加强管理降低污染，可以实现达标外排。不会对环境空气造成不良影响。

●施工扬尘：施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫措施予以抑制，另外，运输材料应做到较好地覆盖、避免敞开式运输；石灰、砂石等尽可能不要露天堆放，如不得不敞开堆放，应对其进行洒水，提高表面含水率，从而起到抑尘的效果。预计在采取上述措施后，施工期扬尘污染可得到有效控制，对周边环境的影响也将降至最低。

②水环境影响评价结论

工程施工期对水环境的影响主要表现为施工生产废水和生活污水对地表水质的影响。施工生产废水环评要求经沉淀、隔油、除渣处理后回用。项目施工期间生活废水量产生量较少，施工生活污水利用临时旱厕，粪便采取定期收集外运用于农田施肥。项目施工期废水均不外排，不会对地表水造成不良影响。

③声学环境影响评价结论

本项目施工期间昼间大部分施工机械设备噪声在距施工场地外侧10~70m范围可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定，夜间大部分施工机械设备噪声在距施工场地外侧40~260m范围可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定建议建设单位、设计单位在初步设计阶段，采取合理的施工区布局及施工进度设计方案，尽量减少施工场界噪声影响。

④固体废弃物影响评价结论

固体废弃物主要是施工期的弃渣及生活垃圾，弃渣主要为土料。整个场地整平后，多余土石方用于填埋场作业用土，不外排。生活垃圾环评要求进行收集后交由环卫部门处理，不得随意抛洒。施工方充分利用建筑垃圾，不可回收部分运往建筑部门指定地点，固废妥善处理后对环境影响小。

（2）运行期环境影响评价结论

①大气环境影响评价结论

工程运行期主要是填埋作业扬尘以及道路扬尘对大气环境的影响。

道路运输车辆产生一定的道路扬尘，通过控制车速及洒水降尘对大气环境影响较小。本项目填埋固体废物为一般工业固体废物，填埋场主要处理的固废为气化煤渣、气化煤饼、锅炉干渣、净水厂污泥等，多为无机类固态废物，只有净水厂污泥中含有少量有机质，不含生活垃圾，就其废物本身来讲产生的废气量远比生活垃圾少得多，因此本项目产生的臭气比生活垃圾填埋场小很多，填埋库区在正常工况下应没有太多填埋气产生，本次评价不进行定量分析。填埋场建成以后，从预测结果看，填埋作业扬尘最大落地点浓度均未超标，能满足相应的标准。

本次评价确定本项目的厂界环境防护距离设为200m。项目现状环境防护距离内无环境保护目标，今后在环境防护距离内，不得设置以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以确保本项目的环境防护距离能够满足要求。

②水环境影响评价结论

工程运营期主废水主要为填埋场库区产生的渗滤液和生活污水。本项目生活污水经化粪池预处理后定期清掏。渗滤液设置导排系统，收集后经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。因此，本项目的废水全部回用不外排，正常情况下不会对厂址附近的地表水环境质量造成影响。

③地下水环境影响评价结论

拟建项目为防止渗滤液对地下水的污染，本项目采用“HDPE+土工布+粘土层”的复合防渗结构，其结构为HDPE膜2.0mm，膜下保护层采用600g/m2聚酯长丝无纺土工布和600mm厚粘土层；膜上保护层采用800g/m2聚酯长丝无纺土工布，可满足相应防渗技术规范的要求。此外，为防止库底渗滤液蓄积后破坏防渗层，在库底设渗滤液导排系统，管材选用HDPE穿孔花管，渗滤液通过HDPE排水管排至渗滤液收集池。同时，采取“三水分离”的排水方案，将地下水、库区周边洪水、库区内清洁雨水与渗滤液隔绝，地下水采用盲沟作为地下水导排系统，填埋场周围设截洪沟，减少了降水侵入填埋堆体和对防渗层产生不良作用，因此可以保障填埋场防渗层的安全运行，不会对地下水造成污染。同时本环评要求在施工期应加强防渗膜铺设的环境监理工作，同时运行期设置地下水监测井，加强对监测井水质的监测，制定完善的应急预案，一旦发现渗漏，及时采取补救措施。

④声学环境影响评价结论

填埋场在运营期产生的噪声主要来源于填埋场作业设备及垃圾运输车辆，主要以移动生源为主，在填埋场一定范围内移动，且以中低频噪声为主。拟建工程建成后，运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12206-2008）3类标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。本工程夜间基本不进行填埋操作，故噪声影响可不考虑。该填埋场填埋机械大多位于填埋库区作业，受距离衰减、绿化隔离带等影响，运行期噪声超标距离小于预测值。同时本工程垃圾处理量不大，作业机械运作时间不长，且为歇性作业。因此环评建议各类机械设备加强基座减振，时常维护，保持机械维持在良好的工作状况下，降低噪声的影响，使其噪声厂界达标，同时严格禁止夜间施工。

采取上述措施后，场界噪声影响不明显。

⑤固体废弃物环境影响评价结论

工程运行期固废主要为生活垃圾，产生量生活垃圾5.84t/a，场区内设置垃圾收集桶，由环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处置，固废妥善处理后对环境影响小。

（4）封场期环境影响评价结论

项目封场工程包括防渗排水层和植被层，分别为采用450cm厚粘土层，防渗系数K≤10-7cm/s，覆盖不少于0.3cm厚的耕筑土，种植植被。封场后的维护主要包括填埋场地的连续视察与维护、基础设施的不定期维护以及场内及周边环境的连续监测。在采取了相关措施后，封场后不会对环境造成不良影响。

（5）生态环境影响

项目的建设并没有使评价区内生态系统完整性发生本质的改变。项目建设不会降低整个区域的生态系统复杂程度，不会减弱生态系统对干扰的抵御能力及提高自身作为自然体系的稳定性。项目的施工和运行对整个区域生态完整性影响不大。

- 9.1.6环保措施分析结论

（1）施工期环保措施分析

施工期对生态环境的影响主要是工程开挖破坏土壤结构，填埋库区、构筑物基础以及进场道路等将产生一定量的水土流失；产生扬尘、噪声、建筑弃碴土及施工废水等排放影响空气、声、地表水环境。但其影响程度和范围有限，且随着施工期的结束而结束。

将施工期环保工作纳入合同管理，明确施工单位为有关环保工作责任方，业主单位为监督和管理方，特别是加强对填埋场底部及四周边坡防渗层施工的监督管理，确保防渗层施工质量满足设计规范要求；并要求施工单位将环保措施的执行情况纳入生产管理体系中，由施工监理提供施工监理报告，建立相应的工作制度；同时加强对施工队伍的环保宣传工作。

施工机械噪声，通过规范施工、合理安排工序、夜间严禁使用高噪器械，以实现达标外排。针对施工运输车辆噪声，通过加强管理以降低噪声污染。项目施工方尽量避免夜间施工，若工艺要求夜间必须进行连续作业的强噪声施工，应征得当地环保局、建委、城管等主管部门的同意，在取得夜间施工许可手，同时应及时向附近居民公告。

施工扬尘，经优化施工方式、洒水降尘、合理安排施工时间、加强施工及来往车辆管理等方式降低扬尘污染，以实现达标外排。

施工废水经收集后经沉淀、隔油、除渣处理后回用，不外排。施工期生活污水利用临时旱厕收集，粪便采取定期收集外运用于农田施肥。

因此，采纳上述的措施，实际上就是在施工中引进了清洁生产思路，大大削减了施工“三废”和噪声的排放，同时可节省污染防治费用。其治理措施具有经济技术可行性。

（2）运行期环保措施分析

①大气环境保护措施分析

工程运行期主要是填埋气体、填埋作业扬尘、道路扬尘和尾气、食堂油烟等对大气环境的影响。本项目填埋固体废物为一般工业固体废物，填埋场主要处理的固废为气化煤渣、气化煤饼、锅炉干渣、净水厂污泥等，多为无机类固态废物，只有净水厂污泥中含有少量有机质，不含生活垃圾，就其废物本身来讲产生的废气量远比生活垃圾少得多，因此本项目产生的臭气比生活垃圾填埋场小很多，填埋库区在正常工况下应没有太多填埋气产生，本次评价不进行定量分析。项目填埋作业采取单元作业（25m*25m），并在填埋作业面覆盖防尘网，设置自动喷淋系统，填埋作业时洒水抑尘，为防止轻质固废在风较大时逸散造成二次污染，填埋至设计高度时及时覆土，防治轻质垃圾影响填埋区外环境。同时，为了美化填埋场的环境，在填埋场周围设置绿化带，绿化以防治污染和美化环境为目的，在填埋场周围营造10m宽的绿化带,厂区绿化系数应不低于30%，绿化植被可采取乔、灌、藤蔓植物相结合方式，形成立体绿化体系。对已完成的填埋单元，可以在封场后规划种植适应环境的植物。同时，填埋固体废物要轻卸，严禁凌空抛洒，以免扬尘产生，装卸填埋固体废物易产生扬尘的车辆应覆盖篷布，避免风力造成烟尘，减少物料流失，防治渣土跑、冒、撒、露等污染环境。所有临时堆放的多尘物料如土方等均用帆布覆盖，防止干燥而产生烟尘。场地要定期洒水、防治烟尘，在大风大气加大洒水量及洒水次数。运输车辆进入填埋场应低速行驶，减少产尘量。道路运输车辆产生一定的道路扬尘，道路基本为硬化路面，通过控制车速及洒水降尘以降低污染。

根据项目外环境关系可知，在确定的环境防护距离200米范围内现状存在5户居民点，为宿州市灵璧县三山矿坑祁集镇陈湖村小卢庄4户、宿州市灵璧县三山矿坑祁集镇陈湖村戴庄1户，均已被列入宿州市灵璧县三山矿坑祁集镇2019年搬迁计划，确保在项目建成投产前完成搬迁工作（拆迁承诺详见附件），待小卢庄和戴庄内的5户居民搬迁后能够满足200m的环境防护距离要求。今后在环境防护距离内，不得设置以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以确保本项目的环境防护距离能够满足要求。

采取上述措施后，扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求。根据预测，排放的废气对周围环境贡献值较小。

因此，项目运营期大气污染防治措施具有经济技术可行性。

②废水处理措施分析

工程运营期主废水主要为填埋场库区产生的渗滤液和生活污水。本项目生活污水经化粪池预处理后定期清掏。渗滤液设置导排系统，收集后经渗滤液集液池调节pH絮凝沉淀后，回用于填埋库区泼洒降尘。因此，本项目的废水全部回用不外排，正常情况下不会对厂址附近的地表水环境质量造成影响。本项目处理工艺经济实用，且在国内有成功运行的先例，因此环评认为项目渗滤液处理采用的处理工艺可行。

③地下水防治措施分析

为尽量减小地下水污染的可能性，调节池须进行防渗处理。对坝基和坝肩应进行防渗处理，防止渗滤液绕坝污染地下水。在填埋场设置防渗层渗漏监测井，以保证防渗层发生渗滤液渗漏时能及时发现并采取必要的污染控制措施。填埋场建设采用采用“HDPE+土工布+粘土层”的复合防渗结构。为防止库底渗滤液蓄积后破坏防渗层，在库底设渗滤液导排系统，管材选用HDPE穿孔花管，渗滤液通过HDPE排水管排至调节池。同时，采取“三水分离”的排水方案，将地下水、库区周边洪水、库区内清洁雨水与渗滤液隔绝，地下水采用盲沟作为地下水导排系统，填埋场周围设截洪沟，减少了降水侵入填埋堆体和对防渗层产生不良作用。发现地下水质出现异常现象时，应加大取样频率，并根据实际情况增加监测项目，查出原因以便进行补救；同时极时上报当地环保部门及其他相关部门，采取应急措施。查出原因以便进行补救。制定完善的风险事故应急预案及风险防范措施，将风险事故的发生概率降到最低。因此项目采取的地下水防治措施可行。

④噪声防治措施分析

工程运行期噪声源强主要来自压实机、推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等，对于填埋作业机械噪声防治，设计中首先采用了低噪声设备，运行中通过加强车辆运输管理以降低噪声，同时在场区及周围进行带状绿化，加强作业工人的劳动防护。针对来往运输车辆，加强管理，禁止鸣笛。进场道路交通噪声相对外环境较开阔，周边环境不敏感，不会给环境带来不利影响。

综上分析可知，项目运营期噪声不会给声环境带来不良影响，其防治措施具有经济技术可行性。

⑤固体废弃物处置措施分析

工程运营期固体废物污染源主要是职工日常生活垃圾。环评要求统一收集后送环卫部门处理，其防治措施具有经济技术可行性。

（3）封场后环保措施

根据《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中规定，本填埋场封场覆盖层由两部分构成：压实粘土阻隔层、覆盖土层。项目封场工程包括防渗排水层和植被层，分别为采用450cm厚粘土层，防渗系数K≤10-7cm/s，覆盖不少于0.3cm厚的营养土层，种植植被。封场后的维护主要包括填埋场地的连续视察与维护、基础设施的不定期维护以及场内及周边环境的连续监测。在采取了相关措施后，封场后不会对环境造成不良影响。

通过以上各阶段工程环保对策措施的综合分析，只要落实各项环保对策措施，严格固废填埋操作规程，加强环境监督管理，拟建项目就不会出现二次环境污染影响问题，同时，经济、技术可行。

- 9.1.7公众参与

按生态华境部《环境影响评价公众参与办法》的要求，本项目在评价期间采取了媒体公示、报纸公示、现场公告、发放公众意见调查表等多种形式，征求当地公众对于本项目建设在环境保护方面的意见和建议。在两次网络公示、报纸公示和现场公告等期间，未收到反馈意见。公众调查表格反映，当地民众和对本项目普遍持认同态度，支持本项目建设，调查表调查及两次网络公示、报纸公示和现场公告等过程中未收到反对意见。

- 9.1.8环境可行性结论

拟建项目符合国家产业政策及当地相关规划，选址合理可行，填埋场建设规模恰当，处理工艺符合国家现行的技术要求，区域环境质量较好，符合清洁生产原则，符合土地利用政策。工程的建设及运行期不可避免会对环境产生一定的影响，通过环保措施能够减缓对周围环境的影响。

根据评价区环境现状及环境发展趋势，结合工程特点及性质，预测拟建项目对环境的影响，结果表明拟建项目产生的正效益远远大于负影响，负影响在采取相应的环保措施后将影响程度降低在自然与社会环境可承受的限度内。且项目建设可有效解决灵璧县建设投资集团有限公司一般工业固废处理处置问题，具有必要性。工程建设可取得良好的社会效益和环境效益。

因此，从环境影响和环境保护角度总体分析，工程建设在环保方面是可行的。

## 9.2建议与要求

（1）在进行工艺设计和设备选型上，要认真考查和论证，尽量选用先进的设备，保证工程正常运行的同时，最大限度地减少各种污染物的产生，减轻工程对环境的影响。

（2）加强场区和周围环境的绿化工程，可以有效地抑制粉尘的扩散，场区和周围采取封闭式的林带布局，在树种选择上可以选择减尘、消噪的树种。

（3）场区内作业人员应配有必要的劳动保护用品，包括工作服和防尘口罩等，以保障场区内作业人员身体健康。

（4）填埋场封场后三年内禁止对场地进行开发利用，三年后经鉴定确定已达安全期后方可进行利用。

（5）严格按照监测内容及频率中要求，委托有资质环境监测单位进行相关污染源监测。